Уважаемые                    !

Вашему вниманию предоставляется проект схемы теплоснабжения города Нижнекамска до 2040 года.

В рамках актуализации схемы теплоснабжения учитывались требования, установленные

- Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с актуальными изменениями;

- Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

Основным документом определяющий разработку схемы теплоснабжения является Генеральный план, который был утвержден в 2022 году.

Генеральным планом города до 2040 года предусмотрен значительный объем перспективной застройки, что требует развитие системы теплоснабжения города.

При этом наблюдается значительное отставание фактического ввода от запланированного ранее. На слайдах 2-3 приведено сравнение перспективных приростов нового строительства и приростов тепловых нагрузок в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения и актуализированной, с учётом Генеральным планом.

Прирост площадей жилой и общественно-деловой застройки по:

- утвержденной схеме на 2024 год (план) – 46,464 тыс. м2;

- актуализированной схеме на 2024 год (факт) – 0,68 тыс.м2.

Прирост тепловой нагрузки по:

- утвержденной схеме на 2024 год (план) – 10,75 Гкал/ч;

- актуализированной схеме на 2024 год (факт) – 1,46 Гкал/ч.

Прирост потребления тепловой энергии по:

- утвержденной схеме на 2024 год(план) – 8,0 тыс. Гкал/год;

- актуализированной схеме на 2024 год (факт) – 0,06 тыс. Гкал/год;

На 2024 и последующие годы рекомендовано распределение нагрузок в пропорции 50/50 - слайд 4.

С учетом запланированного значительного роста перспективы строительства сохранение данного решения в полном объеме не представляется возможным. При этом к распределению тепловых нагрузок между источниками необходимо будет вернуться при следующих актуализациях схемы теплоснабжения, с учетом анализа фактического исполнения решений Генерального плана города.

На слайде 5 приведены балансы тепловой мощности станций, показывающие отсутствие дефицита.

На слайде 6 приведена принципиальная схема теплоснабжения города с перспективными площадками в соответствии с Генеральным планом.

Как видно из слайда ТЭЦ находятся на удаление от города. Исторически так сложилось, что ТЭЦ строилось для якорных потребителей.

Удалённость источников от потребителей влечёт снижение надёжности тепловых сетей. Вероятность безотказной работы тепловых сетей, согласно приложению П18.2 Приказа Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» зависит в том числе от срока службы тепловых сетей, их протяжённости, возможности альтернативного пути (закольцованости) отпуска тепла, загруженности и технического состояния.

На слайде 7 показана надежность системы теплоснабжения, где расчет показателей надёжности выполнен:

- в соответствии с Приказом Минрегиона России от 26.07.2013 № 310 Об утверждении методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения;

- согласно приложению П18.2 Приказа Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- также данный расчёт позволяет выполнить программный комплексе Zulu.

В свою очередь надежность системы, согласно Приказа Минрегиона России от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» и ПП РФ № 808 "Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ" подразделяется на категории (высоконадежная - 0,9, надежная 0,75 - 0,89, малонадежная 0,5-0,74, ненадежная 0,5).

При оценке системы города, по результатам расчёта показатель надежности СЦТ в целом по:

- источнику (Рит) - 1,0 (высоконадежная);

- тепловые сети (Ртс) – 0,003 (ненадежная);

На слайде 8 для повышения надежности теплоснабжения рассмотрено 3 основных варианта перспективного развития системы теплоснабжения города:

- первый вариант – перекладка тепловых сетей для обеспечения надежности при индексации тарифа;

- второй вариант - перекладка тепловых сетей для обеспечения надежности с привлечением дополнительных инвестиций за счет перехода в «Ценовые зоны»;

- третий вариант - перекладка тепловых сетей для обеспечения надежности с привлечением дополнительных инвестиций за счет перехода в «Ценовые зоны» и государственной бюджетной поддержки.

Технико-экономическое сравнение основных вариантов представлен в таблице, из которой видно, что первый вариант не дает повышения надежности за счет средств, предусмотренных тарифом.

При рассмотрения второго варианта система теплоснабжения становится лучше относительно первого варианта, однако показатель надежности системы теплоснабжения за счёт перехода в ценовые зоны переходит в классификатор малонадежная и возрастает до 0,641.

При реализации третьего варианта надежность системы повышается до 0,883 при условии перехода в ценовые зоны и государственной бюджетной поддержки.

Необходимо отметить, что в результате подключения перспективной тепловой нагрузки с учетом Генерального плана будет необходимо:

- осуществить увеличение диаметров участков магистральных тепловодов;

- замена участков в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса и по оптимизации диаметров;

- мероприятия по строительству и реконструкции насосных станций;

- мероприятия, направленные на поддержание надежности, эффективного и безопасного функционирования и соблюдения требований законодательства РФ при эксплуатации тепловых пунктов и сооружений на тепловых сетях.

Подробное обоснование по каждому варианту представлено в Главе 5 обосновывающих материалов.

На слайде 9 приведен прогноз роста платы за коммунальные услуги для потребителей в сравнении с переходом на альткотельную (ценовую зону). Так совокупный платеж за коммунальные услуги возрастает для 1к-1,27%, 2к-1,30%, 3к-1,29%, для сравнения при расчете тарифа есть предельные индексы МЭР которые составляют 4%.

С учетом вышесказанного переход в ценовую зону не повлечет большого роста совокупного платежа за коммунальные услуги.

Спасибо за внимание!!!