

**Муниципальное образование город Нижнекамск**

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ   
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –  
г. Нижнекамск НА ПЕРИОД ДО 2034 ГОДА**

**(Актуализация на 2019г.)**

**Том 2. Обосновывающие материалы**

**Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения**

**Приложение 3.5 «Альбом насосных станций и ЦТП»**

**Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью   
«НефтеГазЭнергоСервис»**

Директор В. В. Агеев

Москва, 2018 г.

**Таблицы**

[Таблица 1 – Характеристики насосных станций 3](#_Toc508577803)

[Таблица 2 – Характеристики ЦТП и ИТП 3](#_Toc508577804)

Таблица 1 – Характеристики насосных станций

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование насосной станции | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Марка насоса на обратном | Напоp насоса на обp. тpубопp-де, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Температура воды в подающем трубопроводе, °C | Температура воды в обратном трубопроводе, °C | Давление в подающем тр-де перед узлом, м | Давление в подающем тр-де после узла, м | Давление в обратном тр-де перед узлом, м | Давление в обратном тр-де после узла, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| Н-2 | 401 | 110 | 300Д-90 | -28 | 2399,72 | -2387,45 | 132,01 | 66,5 | 87,413 | 87,413 | 90,534 | 62,535 | 138,6 | 9627 |
| Н-5 | 201 | 88 | СЭ1250-70 | -27 | 1864,49 | -1843,16 | 133,44 | 53,05 | 120,319 | 120,319 | 78,317 | 51,317 | 88,5 | 7063,5 |
| Н-7 | 3 | 115 | 300Д-70 | 0 | 2987,41 | 2964,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Н-6 | 3 | 142 | Д2000-100 | -89 | 3611,16 | -3568,65 | 133,52 | 64,37 | 100,889 | 100,888 | 108,971 | 19,972 | 96,86 | 8145 |
| Н-1 | 1 | 142 | СЭ1250-140 1 | -74 | 1600,45 | -1564,12 | 132,85 | 66,11 | 125,232 | 125,231 | 119,532 | 45,532 | 116,5 | 7165 |
| ПНС-3 | 201 | 110 | СЭ1250-140 | -104 | 1866,16 | -1841,49 | 133,89 | 52,72 | 104,926 | 104,926 | 151,167 | 47,168 | 67,96 | 5275 |
| Н-4 | 4 | 142 | СЭ1250-140 1 | -73 | 1159,09 | -1174,16 | 131,76 | 65,78 | 127,133 | 127,133 | 116,536 | 43,537 | 148,74 | 8082 |

Таблица 2 – Характеристики ЦТП и ИТП

| Адрес | Наименование узла | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Номер схемы подключения узла | Располагаемый напор второго контура, м | Напор в обратнике второго контура, м | Располагаемый напор 2 контура ГВС, м | Напор в обратнике 2 контура ГВС, м | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/час | Расход 1 контура I ступени ТО ГВС, т/ч | Расход 2 контура I ступени ТО ГВС, т/ч | Тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час | Расход 2 контура II ступени ТО ГВС, т/ч | Расход сетевой воды на квартал после наладки, т/ч | Подключенная нагрузка на отопление, Гкал/час | Подключенная нагрузка на вентиляцию, Гкал/час | Подключенная нагрузка на ГВС, Гкал/час | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе ЦТП, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Расход воды по перемычке, т/ч | Суммарная тепловая нагрузка на ЦТП, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | ЦТП-40 | 201 | 88,9 | 15 | 45 | 132 | 60 | 115,6 | 4,79 | 78,73 | 14,58 | 1,37 | 23,26 | 204,33 | 3,81 | 0,00 | 2,17 | 78,76 | 53,09 | 110,71 | 57,62 | 78,733 | 5,6436 |
| - | ЦТП-41 | 201 | 92,89 | 15 | 19 | 129 | 35 | 132 | 3,45 | 64,78 | 11,54 | 1,15 | 18,42 | 200,00 | 2,91 | 0,24 | 1,78 | 64,79 | 57,18 | 108,77 | 51,6 | 64,784 | 4,5813 |
| Химиков-8а | ИТП ж.д.8а | 0 | 109 | 21 | 3 | 159,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Химиков-6а | ИТП-1 ж.д.6а | 0 | 109 | 21 | 3 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Химиков-12б | ИТП-1 ж.д.12б | 0 | 109 | 21 | 3,5 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ЦТП-Кр.Ключ | 3 | 82 | 15 | 9 | 101 | 40 | 101 | 4,96 | 41,05 | 16,34 | 1,08 | 26,01 | 101,06 | 1,64 | 0,14 | 1,91 | 41,05 | 30,65 | 127,79 | 97,14 | 41,047 | 3,2171 |
| - | ЦТП-51 | 201 | 90 | 15 | 20 | 125,5 | 24,5 | 125,5 | 1,63 | 31,12 | 5,21 | 0,39 | 5,20 | 79,45 | 1,48 | 0,00 | 0,68 | 31,13 | 60,65 | 113,41 | 52,76 | 31,116 | 1,9818 |
| - | ЦТП-52 | 201 | 99 | 12 | 0 | 0 | 36 | 135 | 3,42 | 50,19 | 10,91 | 0,80 | 17,42 | 47,69 | 3,07 | 0,03 | 1,40 | 50,46 | 60,92 | 104,55 | 43,63 | 0 | 4,0761 |
| - | ЦТП-36 | 201 | 102 | 12 | 0 | 0 | 27 | 135 | 2,54 | 41,15 | 8,09 | 0,70 | 12,92 | 38,87 | 2,52 | 0,00 | 1,15 | 41,37 | 60,5 | 101,33 | 40,84 | 0 | 3,4315 |
| - | ЦТП-53 | 201 | 118 | 12 | 0 | 0 | 27,5 | 150,5 | 4,31 | 54,93 | 10,88 | 0,94 | 17,21 | 50,31 | 3,23 | 0,04 | 1,54 | 55,22 | 58,26 | 84,2 | 25,94 | 0 | 4,4187 |
| - | ЦТП-57 | 3 | 110,5 | 12 | 0 | 0 | 27 | 143,5 | 4,60 | 67,01 | 41,92 | 3,04 | 66,98 | 58,15 | 3,54 | 0,24 | 5,30 | 67,39 | 29,49 | 98,71 | 69,23 | 0 | 7,2334 |
| - | ЦТП-54 | 201 | 116,5 | 12 | 0 | 0 | 28 | 148,5 | 4,96 | 65,54 | 15,82 | 1,07 | 25,25 | 58,98 | 3,81 | 0,01 | 1,94 | 65,9 | 56,66 | 84,9 | 28,23 | 0 | 5,3037 |
| - | ЦТП-56 | 3 | 112,5 | 12 | 0 | 0 | 27,5 | 145 | 2,52 | 33,98 | 22,94 | 1,74 | 36,65 | 29,49 | 1,91 | 0,00 | 2,98 | 34,17 | 31,04 | 97,49 | 66,46 | 0 | 3,8478 |
| - | ЦТП-55 | 3 | 115,5 | 12 | 0 | 0 | 24,5 | 151 | 3,82 | 53,65 | 34,73 | 2,22 | 55,50 | 47,30 | 3,07 | 0,00 | 4,11 | 53,94 | 30,86 | 94,41 | 63,54 | 0 | 5,5497 |
| Корабельная-20 | ИТП ж.д.20 | 0 | 108 | 21 | 7,2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ЦТП-30 | 201 | 95 | 12 | 30 | 157,46 | 30 | 138 | 4,19 | 63,15 | 13,41 | 0,84 | 20,44 | 59,75 | 3,84 | 0,04 | 1,58 | 63,53 | 60,59 | 108,38 | 47,79 | 0 | 5,0806 |
| - | ЦТП-21 | 201 | 117,5 | 12 | 0 | 0 | 64 | 150 | 3,00 | 34,99 | 9,44 | 0,64 | 15,02 | 29,60 | 2,09 | 0,00 | 1,16 | 35,18 | 60,5 | 85,83 | 25,33 | 0 | 2,93 |
| - | ЦТП-20 | 201 | 126,16 | 12 | 0 | 0 | 35,51 | 150,65 | 1,94 | 27,53 | 5,58 | 0,54 | 8,92 | 22,41 | 1,61 | 0,02 | 0,84 | 27,7 | 60,52 | 77,18 | 16,66 | 0 | 2,3598 |
| - | ЦТП-47 | 201 | 120 | 12 | 0 | 0 | 28 | 152 | 3,89 | 56,81 | 10,88 | 0,91 | 17,37 | 51,69 | 3,35 | 0,01 | 1,51 | 57,14 | 58,57 | 82,36 | 23,79 | 0 | 4,5398 |
| - | ЦТП-24 | 201 | 108 | 12 | 0 | 0 | 36 | 132 | 3,84 | 60,44 | 10,06 | 0,76 | 16,04 | 56,21 | 3,64 | 0,01 | 1,31 | 60,79 | 58,4 | 94,28 | 35,88 | 0 | 4,7295 |
| - | ЦТП-25 | 201 | 109 | 12 | 0 | 0 | 29 | 140 | 4,46 | 61,76 | 14,24 | 0,88 | 22,58 | 58,39 | 3,79 | 0,00 | 1,66 | 62,09 | 60,04 | 94,1 | 34,06 | 0 | 4,9663 |
| - | ЦТП-23 | 201 | 115,5 | 12 | 0 | 0 | 25 | 155,5 | 5,42 | 52,44 | 13,92 | 0,92 | 22,19 | 48,24 | 3,13 | 0,00 | 1,68 | 52,74 | 60,04 | 87,6 | 27,56 | 0 | 4,3224 |
| - | ЦТП-48 | 201 | 119,5 | 12 | 0 | 0 | 32 | 151,5 | 2,70 | 59,39 | 13,84 | 1,12 | 22,09 | 52,86 | 3,42 | 0,00 | 1,88 | 59,75 | 58,16 | 82,65 | 24,49 | 0 | 4,927 |
| - | ЦТП-49 | 201 | 119 | 12 | 0 | 0 | 26 | 153 | 2,70 | 40,34 | 8,63 | 0,64 | 13,77 | 36,21 | 2,29 | 0,06 | 1,11 | 40,58 | 58,01 | 83,07 | 25,06 | 0 | 3,2011 |
| - | ЦТП-50 | 201 | 123 | 12 | 0 | 0 | 27,5 | 155,5 | 3,91 | 55,64 | 12,45 | 0,98 | 19,88 | 51,46 | 3,31 | 0,03 | 1,67 | 55,95 | 58,2 | 79,17 | 20,97 | 0 | 4,6036 |
| - | ЦТП-65 | 201 | 121,5 | 12 | 0 | 0 | 23,5 | 158 | 9,03 | 132,08 | 28,88 | 2,23 | 51,22 | 122,34 | 7,61 | 0,35 | 3,81 | 132,96 | 58,08 | 80,61 | 22,53 | 0 | 10,8227 |
| - | ЦТП-46 | 201 | 124,5 | 12 | 0 | 0 | 14,5 | 170 | 4,82 | 61,83 | 15,39 | 0,94 | 24,57 | 57,52 | 3,73 | 0,00 | 1,78 | 62,17 | 58,03 | 77,59 | 19,55 | 0 | 4,9611 |
| - | ЦТП-46 | 201 | 124,5 | 1 | 10 | 166 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,72 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 12,72 | 58,04 | 77,59 | 19,55 | 12,719 | 0,6388 |
| - | ЦТП-66 | 201 | 127,5 | 12 | 0 | 0 | 28 | 159,5 | 4,54 | 73,94 | 14,49 | 0,89 | 23,11 | 68,79 | 4,34 | 0,13 | 1,69 | 74,39 | 58,99 | 75,07 | 16,08 | 0 | 5,7111 |
| - | ЦТП-32 | 201 | 117 | 12 | 0 | 0 | 22 | 155 | 4,03 | 54,39 | 12,78 | 0,88 | 20,41 | 50,29 | 3,26 | 0,00 | 1,58 | 54,71 | 58,61 | 85,39 | 26,77 | 0 | 4,4841 |
| - | ЦТП-33 | 201 | 109,5 | 12 | 0 | 0 | 20 | 150,5 | 4,60 | 64,01 | 13,08 | 1,11 | 20,55 | 58,79 | 3,81 | 0,00 | 1,82 | 64,37 | 59,17 | 93,17 | 34 | 0 | 5,2759 |
| - | ЦТП-35 | 201 | 106 | 12 | 0 | 0 | 27 | 139 | 4,73 | 70,16 | 15,70 | 1,08 | 25,06 | 63,72 | 4,18 | 0,00 | 1,94 | 70,54 | 58,44 | 96,3 | 37,86 | 0 | 5,5822 |
| - | ЦТП-34 | 201 | 110,5 | 12 | 0 | 0 | 26 | 144,5 | 3,22 | 59,12 | 9,66 | 0,81 | 15,42 | 51,33 | 3,58 | 0,00 | 1,34 | 59,44 | 59,11 | 92,14 | 33,02 | 0 | 4,6584 |
| - | ЦТП-37 | 201 | 93,5 | 15 | 30 | 129 | 24,5 | 129 | 4,53 | 89,52 | 14,45 | 1,34 | 20,48 | 226,79 | 4,19 | 0,00 | 1,34 | 89,54 | 57 | 108,08 | 51,08 | 89,519 | 5,9824 |
| - | ЦТП-22 | 201 | 117,5 | 12 | 0 | 0 | 40 | 137,5 | 3,08 | 48,71 | 8,24 | 0,61 | 13,15 | 44,70 | 2,90 | 0,00 | 1,06 | 48,98 | 60,04 | 85,6 | 25,56 | 0 | 3,6797 |
| - | ЦТП-19 | 201 | 128 | 12 | 0 | 0 | 20 | 168 | 3,16 | 50,85 | 9,15 | 0,67 | 14,61 | 45,32 | 2,94 | 0,00 | 1,17 | 51,12 | 58,6 | 74,38 | 15,78 | 0 | 3,7745 |
| Химиков-66а | ИТП ж.д.66а | 0 | 122 | 21 | 4,6 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Корабельная-14 | ИТП ж.д.14 | 0 | 108 | 21 | 30 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ИТП | 0 | 109 | 6 | 0 | 0 | 20 | 149 | 0,208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Студенческая-36 (стр.15) | ИТП ж.д.15 | 0 | 105,15 | 23 | 6 | 145,15 | 20 | 145,15 | 0,8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гайнуллина-8(стр-14) | ИТП ж.д.8 | 0 | 106 | 24 | 5 | 141 | 20 | 146 | 0,596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гайнуллина-10 (стр.13) | ИТП ж.д.13 | 0 | 104,88 | 24 | 10 | 141 | 20 | 145 | 1,0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Лет победы-15 | ИТП ж.д.15 | 0 | 104,7 | 24 | 7 | 141,3 | 20 | 144,7 | 0,6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Лет победы-17 | ИТП ж.д.17 | 0 | 103,5 | 24 | 3 | 138,5 | 25 | 138,5 | 0,4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Лет победы-19 | ИТП ж.д. 19 | 0 | 102,73 | 24 | 0 | 137,73 | 20 | 142,73 | 0,4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Лет Победы-21 | ИТП ж.д.21 | 0 | 102 | 24 | 5 | 137 | 25 | 137 | 0,4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строителей-68 | ИТП ж.д.68 | 0 | 104,2 | 24 | 5 | 139,2 | 25 | 139,2 | 1,2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ИТП ж.д.13 | 0 | 104,2 | 23 | 5 | 139,2 | 30 | 137,2 | 1,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ИТП ж.д.26 | 0 | 108 | 21 | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юности-24 | ИТП ж.д.24 | 0 | 108 | 21 | 3 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Лет Победы-10 | ИТП ж.д.10 | 0 | 112 | 21 | 8 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тукая-1 | ИТП ж.д.1 | 0 | 110,75 | 21 | 8 | 150,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Менделеева-18 | ИТП ж.д.18 | 201 | 112,5 | 21 | 7 | 152,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,566 | 0,3341 | 0 | 0 | 5,57 | 23,71 | 55,2 | 31,49 | 7,827 | 0,3495 |
| Строителей-23 | ИТП ж.д.23 | 0 | 114 | 21 | 5 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юности-1 | ИТП ж.д.1 | 0 | 114 | 21 | 5 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юности-21/16 | ИТП ж.д.21/16 | 0 | 108 | 21 | 5 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юности-19 | ИТП ж.д.19 | 0 | 108 | 21 | 3 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тукая-19/17 | ИТП ж.д.19/17 | 0 | 108 | 21 | 8 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Корабельная-26 | ИТП ж.д.26 | 0 | 108 | 21 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Студенческая-25 | ИТП ж.д.25 | 0 | 109 | 21 | 5 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ИТП ж.д.16 | 0 | 105,15 | 23 | 6 | 155,15 | 20 | 140,15 | 0,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ИТП ж.д.17 | 0 | 105,15 | 23 | 6 | 155,15 | 20 | 140,15 | 0,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ИТП ж.д.18 | 0 | 105,15 | 23 | 6 | 155,15 | 20 | 140,15 | 0,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Лет Октября-6а | ИТП ж.д.6а | 0 | 122,25 | 21 | 5 | 162,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ИТП ж.д.12А | 201 | 116,1 | 23 | 6 | 136,1 | 40 | 136,1 | 0,24 | 1,17 | 1,22 | 0,10 | 0,00 | 2,58 | 0,15 | 0,00 | 0,12 | 3,75 | 19,62 | 48,21 | 28,59 | 3,428 | 0,2465 |
| 50 Лет Октября-10 | ИТП ж.д.10 | 0 | 122 | 21 | 5 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ЦТП-41А | 201 | 96,5 | 12 | 0 | 0 | 12,95 | 109,45 | 0,26 | 14,80 | 3,19 | 0,23 | 5,10 | 14,00 | 0,91 | 0,00 | 0,40 | 14,89 | 58,06 | 105,61 | 47,55 | 0 | 1,1694 |
| Вахитова-31а | ИТП ж.д.31а | 201 | 127,9 | 21 | 3 | 167,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,98 | 0,23 | 0 | 0 | 3,98 | 23,22 | 38,37 | 15,15 | 5,409 | 0,253 |
| Химиков-80а | ИТП ж.д.80а | 201 | 130 | 21 | 10 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,14 | 0,23 | 0 | 0 | 4,14 | 21,02 | 35,17 | 14,14 | 5,247 | 0,2541 |
| Химиков-80б | ИТП ж.д.80б | 201 | 128 | 21 | 5 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,78 | 0,16 | 0 | 0 | 2,78 | 21,42 | 37,37 | 15,95 | 3,712 | 0,1731 |
| Химиков-82а | ИТП ж.д.82 | 201 | 130,65 | 21 | 5 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,40 | 0,31 | 0 | 0 | 5,4 | 23,18 | 35,6 | 12,42 | 6,915 | 0,3332 |
| Вахитова-25а | ИТП ж.д.25А | 201 | 121,4 | 21 | 3 | 161,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,96 | 0,23 | 0 | 0 | 3,96 | 24,84 | 46,79 | 21,95 | 5,426 | 0,2538 |
| Вахитова-27а | ИТП ж.д.27а | 201 | 124,8 | 21 | 3 | 164,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,26 | 0,31 | 0 | 0 | 5,26 | 21,22 | 41,57 | 20,35 | 7,049 | 0,328 |
| Гагарина-9 | ИТП ж.д.9 | 201 | 117,25 | 21 | 3 | 157,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,22 | 0,31 | 0 | 0 | 5,22 | 25,28 | 51,16 | 25,88 | 7,092 | 0,336 |
| Гагарина-7а | ИТП ж.д.7а | 201 | 121,3 | 21 | 3 | 161,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,60 | 0,15 | 0 | 0 | 2,6 | 23,2 | 46,07 | 22,87 | 3,572 | 0,1649 |
| Химиков-6а | ИТП-2 ж.д.6а | 0 | 109 | 21 | 3 | 159,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,63 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вокзальная-34 | ИТП ж.д.34 | 0 | 107 | 21 | 5 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,32 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вокзальная-38 | ИТП ж.д.38 | 0 | 105 | 22 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,71 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Химиков-12б | ИТП-2 ж.д.12б | 0 | 109 | 21 | 3,5 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,99 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гагарина-45 | ИТП ж.д.45 | 201 | 102 | 21 | 5 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,42 | 0,25 | 0 | 0 | 4,42 | 20,7 | 65,4 | 44,7 | 5,795 | 0,2772 |
| Менделеева-16 | ИТП ж.д.16 | 201 | 110 | 21 | 5 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,53 | 0,33 | 0 | 0 | 5,53 | 22,91 | 57,29 | 34,39 | 7,863 | 0,3472 |
| Менделеева-14 | ИТП ж.д.14 | 201 | 108 | 21 | 5 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,58 | 0,33 | 0 | 0 | 5,58 | 20,67 | 58,17 | 37,5 | 7,816 | 0,3493 |
| Менделеева-12 | ИТП ж.д.12 | 201 | 105,5 | 21 | 5 | 140,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,61 | 0,33 | 0 | 0 | 5,61 | 20 | 60,33 | 40,33 | 7,779 | 0,3493 |
| - | ИТП Речной порт | 3 | 60 | 1 | 35 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,95 | 0,02 | 0 | 0 | 0,95 | 30,68 | 149,81 | 119,12 | 0,948 | 0,0248 |
| - | ЦТП пос.Строителей | 0 | 119 | 3 | 10 | 129 | 20 | 129 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,25 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мира-70 | ИТП ж.д.70 | 0 | 105,001 | 2 | 5 | 140 | 20 | 140 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 13,025 | 15,16 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сююмбике-13 | ИТП ж.д.13 | 0 | 104,7 | 9 | 5 | 161,4 | 20 | 145,7 | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,27 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сююмбике-11 | ИТП ж.д.11 | 0 | 105,7 | 23 | 5 | 145,7 | 20 | 146,7 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,62 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ЦТП-с.Б.Афанасова | 0 | 99 | 15 | 50 | 120 | 25 | 109 | 1,46 | 0 | 0 | 0 | 23,326 | 165,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ЦТП-60 | 201 | 120,645 | 12 | 0 | 0 | 40 | 160,5 | 9,51 | 121,10 | 28,58 | 2,12 | 45,59 | 114,84 | 6,99 | 0,19 | 3,68 | 121,75 | 58,04 | 81,45 | 23,41 | 0 | 9,7746 |
| - | ИТП-1 ж.д.06 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ИТП-2 ж.д.06 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ИТП-1 ж.д.05 | 0 | 109,9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ИТП-2 ж.д.05 | 0 | 109,3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ИТП-1 ж.д.9 | 0 | 105,13 | 9 | 0 | 0 | 20 | 146,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ЦТП-61 | 201 | 104 | 12 | 30 | 164 | 19 | 145 | 4,47 | 56,46 | 14,25 | 1,06 | 22,46 | 52,76 | 2,35 | 0,31 | 1,89 | 56,72 | 59,56 | 98,86 | 39,3 | 0 | 3,9974 |