Муниципальное образование город Нижнекамск

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
г. Нижнекамск НА ПЕРИОД ДО 2034 ГОДА

(Актуализация на 2020-ый год)

Том 1. Утверждаемая часть

ШИФР 008.16.СТ-УЧ.001.000

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью 
Инжиниринговая компания «ВИД-Энерго»

Генеральный директор							 Д. В. Агеев

Москва, 2019 г.

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ

| Наименование документа | ШИФР |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения муниципального образования город Нижнекамск на период до 2034 года (Актуализация на 2020г.) Том 1. Утверждаемая часть | 008.16.СТ-УЧ.001.000 |
| Схема теплоснабжения муниципального образования город Нижнекамск на период до 2034 года (Актуализация на 2020г.) Том 2. Обосновывающие материалы |  |
| Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 008.16.СТ-ОМ.001.000 |
| Глава 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 008.16.СТ-ОМ.002.000 |
| Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования город Нижнекамск | 008.16.СТ-ОМ.003.000 |
| Глава 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 008.16.СТ-ОМ.004.000 |
| Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования город Нижнекамск | 008.16.СТ-ОМ.005.000 |
| Глава 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | 008.16.СТ-ОМ.006.000 |
| Глава 7 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 008.16.СТ-ОМ.007.000 |
| Глава 8 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 008.16.СТ-ОМ.008.000 |
| Глава 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | Не разрабатывается |
| Глава 10 Перспективные топливные балансы | 008.16.СТ-ОМ.010.000 |
| Глава 11 Оценка надежности теплоснабжения | 008.16.СТ-ОМ.011.000 |
| Глава 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 008.16.СТ-ОМ.012.000 |
| Глава 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения города Нижнекамска | 008.16.СТ-ОМ.013.000 |
| Глава 14 Ценовые (тарифные) последствия | 008.16.СТ-ОМ.014.000 |
| Глава 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций | 008.16.СТ-ОМ.015.000 |
| Глава 16 Реестр проектов схемы теплоснабжения | 008.16.СТ-ОМ.016.000 |
| Глава 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | 008.16.СТ-ОМ.017.000 |
| Глава 18 Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения | 008.16.СТ-ОМ.018.000 |

Оглавление

1	Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель	13

1.1	Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам	13

1.2	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	21

1.3	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.	27

2	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	30

2.1	Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	30

2.2	Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии	34

2.3	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе		34

2.1	Определение радиусов эффективного теплоснабжения	39

3	Существующие и перспективные балансы теплоносителя	41

4	Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения	46

5	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	50

5.1	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии	50

5.2	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	50

5.3	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	50

5.4	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	59

5.5	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы	59

5.6	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	59

5.7	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	59

5.8	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	59

5.9	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	60

5.10	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	60

6	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	61

6.1	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	61

6.2	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах	61

6.3	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения			63

6.4	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	64

6.5	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	64

6.6	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	64

6.7	Строительство и реконструкция насосных станций	69

6.8	Реконструкция (ремонт) тепловых сетей АО «ВКиЭХ»	70

6.9	Реконструкция ЦТП АО «ВКиЭХ»	71

7	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	72

8	Перспективные топливные балансы	73

8.1	Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа			77

9	Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	81

9.1	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	81

9.2	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	83

9.3	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	88

9.4	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	88

9.5	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	88

10	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	92

10.1	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	92

10.2	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	92

10.3	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	94

10.4	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	97

10.5	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения	97

11	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	98

12	Решения по бесхозяйным тепловым сетям	100

13	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	109

14	Ценовые (тарифные) последствия	113

14.1	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	113

14.2	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	123

Перечень рисунков

Рис. 1.1. Динамика ввода объектов капитального строительства в г. Нижнекамске	15

Рис. 1.2. Прогноз перспективной застройки города Нижнекамска	16

Рис. 1.3. Адресная привязка перспективной застройки города Нижнекамска	18

Рис. 2.1. Зоны действия централизованных источников теплоснабжения города Нижнекамска	32

Рис. 2.2. Перспективные зоны действия централизованных источников теплоснабжения города Нижнекамска на 2034 год	33

Рис. 4.1. Рост тарифа на горячую воду с коллекторов Нижнекамских ТЭЦ, руб./Гкал	48

Рис. 8.1 Фактические и прогнозные температуры наружного воздуха за отопительный период	74

Рис. 9.1. Структура затрат в источники теплоснабжения	83

Рис. 9.2. Потребность в инвестициях в тепловые сети	87

Рис. 9.3. Рост тарифа на горячую воду с коллекторов Нижнекамских ТЭЦ, руб./Гкал	91

Рис. 10.1. Зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций	94

Рис. 14.1 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	109

Рис. 14.2 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей	109

Рис. 15.1. Обеспеченность инвестиционными ресурсами АО «Татэнерго»	122

Рис. 15.2. Прогноз тарифа на коллекторах Нижнекамских ТЭЦ	124

Рис. 15.3. Прогноз тарифа на передачу тепловой энергии по сетям АО «ВКиЭХ»	125

Рис. 15.4. Прогноз тарифа АО «Татэнерго»	126

Перечень таблиц

Табл. 1.1. Динамика объемов ввода объектов капитального строительства	14

Табл. 1.2. Прогноз ввода объектов капитального строительства в жилой части города Нижнекамска	17

Табл. 1.3. Прогноз прироста МКД границах территориального деления города Нижнекамска на перспективу до 2034 года, тыс. кв. м	20

Табл. 1.4. Прогноз прироста тепловой нагрузки на МКД, Гкал/час	22

Табл. 1.5. Прогноз прироста тепловой нагрузки на ОДС, Гкал/час	24

Табл. 1.6. Прогноз прироста тепловой нагрузки на всех потребителей, Гкал/час	26

Табл. 1.7. Прогноз прироста тепловой нагрузки на Промышленность, Гкал/час	28

Табл. 2.1. Перспективный (на 2034 год) объем потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды. Тепловая мощность нетто централизованных источников теплоснабжения города Нижнекамска	36

Табл. 2.2. Перспективный баланс тепловой мощности централизованных источников теплоснабжения	38

Табл. 2.3. Радиус эффективного теплоснабжения АО «Татэнерго»	40

Табл. 3.1 Перспективный баланс производительности ВПУ ООО «Нижнекамская ТЭЦ» для подпитки тепловой сети	42

Табл. 3.2 Перспективный баланс производительности ВПУ ООО «Нижнекамская ТЭЦ» для подпитки котлов	43

Табл. 3.3 Перспективный баланс производительности ВПУ филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» для подпитки тепловой сети	44

Табл. 3.4 Перспективный баланс производительности ВПУ филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» для подпитки котлов	45

Табл. 4.1. Рост тарифов с коллекторов Нижнекамских ТЭЦ	47

Табл. 4.2. Рост тарифов с коллекторов Нижнекамских ТЭЦ (приведенный к годовому тариф)	47

Табл. 5.1. Инвестиционная программа ОАО «ТГК-16» на 2019-2023 год в части Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1), без НДС	52

Табл. 5.2. Инвестиционная программа ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-2), тыс. руб. без НДС в прогнозных ценах	57

Табл. 6.1 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	61

Табл. 6.2 Предложения по реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	62

Табл. 6.3 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перераспределения тепловой нагрузки	63

Табл. 6.4 Предложения по реконструкции тепловых сетей АО «Татэнерго», подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	64

Табл. 6.5. Предлагаемые к реконструкции КРУ 6(10) кВ ПНС НкТС АО «Татэнерго»	70

Табл. 8.1 Фактические температуры наружного воздуха  г.   на ОЗП 2013/2018 гг.	73

Табл. 8.2 Прогнозный отпуск тепловой энергии и расходы условного топлива по источнику теплоснабжения Филиал ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» на 2018-2034 гг.	75

Табл. 8.3 Прогнозный отпуск тепловой энергии и расходы условного топлива по источнику теплоснабжения ООО «Нижнекамская ТЭЦ» на 2018-2034 гг.	76

Табл. 8.4 Прогнозный расход топлива по источнику Филиал ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» на расчетную температуру воздуха	78

Табл. 8.5 Прогнозный расход топлива по источнику ООО «Нижнекамская ТЭЦ» на расчетную температуру воздуха	78

Табл. 8.6 Прогнозный расход топлива по источнику Филиал ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» на среднюю температуру воздуха за ОЗП	79

Табл. 8.7 Прогнозный расход топлива по источнику ООО «Нижнекамская ТЭЦ» на среднюю температуру воздуха за ОЗП	79

Табл. 8.8 Прогнозный расход топлива по источнику Филиал ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» на летний период	80

Табл. 8.9 Прогнозный расход топлива по источнику ООО «Нижнекамская ТЭЦ» на летний период	80

Табл. 9.1. Сводная потребность в инвестициях в источники тепловой энергии, тыс. руб. в прогнозных ценах без учета НДС	82

Табл. 9.2. Сводная потребность в инвестициях в тепловых сети, тыс. руб. в прогнозных ценах без учета НДС	85

Табл. 9.3. Рост тарифов с коллекторов Нижнекамских ТЭЦ	90

Табл. 9.4. Рост тарифов с коллекторов Нижнекамских ТЭЦ (приведенный к годовому тариф)	90

Табл. 10.1. Реестр единых теплоснабжающих организаций	92

Табл. 10.2. Зоны деятельности ЕТО	92

Табл. 10.3. Перечень зон теплоснабжения и ТСО, которым присваивается статус ЕТО в этих зонах деятельности	96

Табл. 11.1 Распределение тепловой энергии между источниками	99

Табл. 12.1. Перечень бесхозяйных сетей, присоединенных к сетям АО «ВКиЭХ»	101

Табл. 12.2. Перечень бесхозяйных сетей, присоединенных к сетям филиала АО «Татэнерго» - «Нижнекамские тепловые сети»	108

Табл. 14.1 Целевые индикаторы развития системы теплоснабжения города Нижнекамска	110

Табл. 15.1. Тарифно-балансовая модель Филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ»	114

Табл. 15.2. Тарифно-балансовая модель ООО «Нижнекамская ТЭЦ»	116

Табл. 15.3. Тарифно-балансовая модель АО «Татэнерго»	119

Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам

Прогноз потребления тепловой энергии напрямую зависит:

- от базового уровня потребления тепловой энергии;

- от прогноза ввода жилья;

- от прогноза развития промышленных потребителей, что особенно актуально для имеющего мощный производственный кластер города Нижнекамска.

Теплоснабжения потребителей города Нижнекамска и промзоны БСИ осуществляется от двух ТЭЦ – филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» и ООО «Нижнекамская ТЭЦ» по четырем магистральным тепловодам, которые находятся на балансе филиала АО «Татэнерго»-«Нижнекамские тепловые сети» (тепловод «Город-1; тепловод «Город-2»; тепловод «М-3»; тепловод «БСИ»). От магистральных тепловых сетей филиала АО «Татэнерго»-«Нижнекамские тепловые сети» идут ответвления к центральным тепловым пунктам (ЦТП) АО «ВК и ЭХ» и теплоснабжения потребителей города осуществляется от распределительных сетей АО «ВК и ЭХ».

Также в промышленной зоне города действуют теплоснабжающие организации:

- ООО «Энергошинсервис» покупающая тепловую энергию от филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» и поставляющую ее предприятиям шинного комплекса - ПАО «НКШ», ООО «НЗГШ», ООО «НЗШ ЦМК»;

- ПАО «Нижнекамскнефтехим» поставляющая тепловую энергию в зоне действия своих сетей;

- АО «Танеко», поставляющая тепловую энергию потребителям в зоне действия собственных сетей.

В качестве основных потребителей тепловой энергии в городе Нижнекамске можно выделить:

- потребителей жилой части города Нижнекамска (в том числе многоквартирные дома, объекты общественно-делового строительства, коммерческие и небольшие промышленные потребители);

- потребителей промышленного кластера города.

Прогноз потребления тепловой энергии в жилой части города определяется, прежде всего прогнозом ввода новых жилых площадей.

Прогноз ввода жилья определялся на основании анализа данных о:

- ретроспективе фактического ввода жилья;

- прогнозе прироста жилого фонда, определенный в программных документах муниципального образования;

- объеме выданных технический условий на подключение от теплоснабжающих организаций города;

- выданных разрешений на строительство;

- разработанных проектов планировок территории.

Динамика ввода новых объектов капитального строительства по данным Управления строительства и архитектуры города Нижнекамска представлена в Табл. 1.1.

Табл. 1.1. Динамика объемов ввода объектов капитального строительства

| Показатели: отчетный год/пл. жилья в тыс.кв.м. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | 129 | 135 | 134,6 | 124,6 | 101,2 |
| в т.ч. МКД | 120 | 125 | 125 | 101,9 | 77,6 |
| в т.ч. МЖС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. ИЖС | 5 | 4 | 4 | 22,7 | 23,6 |
| в т.ч. ОДС | 4 | 6 | 5,6 | 0 | 0 |
| в т.ч. Промышленность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Рис. 1.1. Динамика ввода объектов капитального строительства в г. Нижнекамске

Как видно из представленных данных, в городе устоявшийся темп застройки в объемах 100-130 тыс. кв. м жилья в год.

Индивидуальное жилищное строительство обеспечивает ввод от 5 до 24 тыс. кв. м жилья.

Объем ввода объектов ОДС составляет до 50% от объема ввода жилья.

Ввод объектов промышленной застройки в жилой части города не осуществлялся.

На основании оценки текущей экономической деятельности застройщиков города, по согласованию с Управлением строительства и архитектуры г. Нижнекамска были определены следующие долгосрочные прогнозные параметры ввода объектов капитального строительства:

- многоэтажное жилищное строительство – 20-30 тыс. кв. м в год;

- индивидуальное жилищное строительство – 30 тыс. кв. м в год;

- общественно-деловое строительство – 10-20 тыс. кв. м в год.

Кроме того, Управлением строительства и архитектуры г. Нижнекамска был представлен адресный план ввода объектов - Рис. 1.3.

Рис. 1.2. Прогноз перспективной застройки города Нижнекамска

Табл. 1.2. Прогноз ввода объектов капитального строительства в жилой части города Нижнекамска

| Показатели: отчетный год/пл. жилья в тыс.кв.м. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | 33,9 | 51,4 | 50,4 | 51,4 | 56,2 | 51 | 60,5 | 60,5 | 49,6 | 59,7 | 64,9 | 58,8 | 59,2 | 51,3 | 70 | 52,7 |
| в т.ч. МКД | 13,9 | 21,4 | 20,4 | 21,4 | 26,2 | 21 | 30,5 | 30,5 | 19,6 | 29,7 | 34,9 | 28,8 | 29,2 | 21,3 | 40 | 22,7 |
| в т.ч. МЖС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. ИЖС | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Рис. 1.3. Адресная привязка перспективной застройки города Нижнекамска

На основании указанных выше сведений был составлен прогноз объема ввода объектов капитального строительства, представленный в Табл. 1.2.

Прогноз прироста площадей объектов жилищного строительства, подключаемых к централизованной системе теплоснабжения, с разделением по элементам территориального деления представлен в Табл. 1.3.

Табл. 1.3. Прогноз прироста МКД границах территориального деления города Нижнекамска на перспективу до 2034 года, тыс. кв. м

| Перспективная площадка | Всего | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкр. 35А | 22,1 | 11,0 | 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 мкр. | 209,5 |  | 9,5 | 30,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Нижнекамск, ул. Студенческая | 11,0 |  | 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Нижнекамск, ул. Сююмбике, д. 64Б | 11,0 |  |  | 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Нижнекамск, пр. Вахитова, д. 23 | 11,0 | 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мкр 49 | 146,0 | 56,0 | 50,0 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мкр 33 | 180,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 40,0 | 30,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мкр 48, 50 | 160,0 |  |  |  |  |  | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 18,3 | 30,0 | 30,0 | 31,7 |  |  |  |  |  |
| мкр 32 | 105,0 |  |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  |
| мкр 51, 53 | 182,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,3 | 41,0 | 41,0 | 29,3 | 29,3 |  |  |  |  |
| мкр 60 | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 | 15,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| мкр 29 | 346,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 | 46,0 | 75,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Проспект Шинников | 230,0 |  |  |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 1873,6 | 108,1 | 111,6 | 111,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 109,7 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 110,3 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогноз прироста тепловой мощности по площадкам застройки определен на основании принятого объема ввода жилья.

Прогноз прироста перспективной нагрузки с указанием предполагаемого источника теплоснабжения приведен в Табл. 1.4.

Табл. 1.4. Прогноз прироста тепловой нагрузки на МКД, Гкал/час

| № п.п. | Адреса перспективных земельных участков (обозначение границ) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Источник | Кадастровый № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка МКД, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-этажный жилой дом №11 мкр.49 | 0,3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПТК-2 | 16:30:010802 |
| 2 | 10-этажный жилой дом №16 мкр.49 | 0,2987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПТК-2 | 16:30:010802 |
| 3 | 10-этажный жилой дом № 8 мкр.49 | 0 | 0,37333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПТК-2 | 16:30:010802 |
| 5 | 10-этажный жилой дом № 9 мкр.49 | 0 | 0,37333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПТК-2 | 16:30:010802 |
| 6 | 10-этажный жилой дом № 10 мкр.49 | 0 | 0,322735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПТК-2 | 16:30:010802 |
| 7 | 10-этажный жилой дом № 12 мкр.49 | 0 | 0 | 0,322735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПТК-2 | 16:30:010802 |
| 8 | 10-этажный жилой дом №14 мкр.49 | 0 | 0 | 0,322735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПТК-2 | 16:30:010802 |
| 9 | 10-этажный жилой дом №15 мкр.49 | 0 | 0 | 0 | 0,334068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПТК-2 | 16:30:010802 |
| 10 | 10-этажный панельный жилой дом № 4 мкр.34 | 0 | 0 | 0,37333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПТК-1 | 16:30:010803 |
| 11 | 10-этажный панельный жилой дом № 5 мкр.34 | 0 | 0 | 0 | 0,3447108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПТК-1 | 16:30:010803 |
| 12 | 35 микрорайон ж/д № 8 | 0 | 0 | 0 | 0,2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПТК-1 | 16:53:040203 |
| 13 | 10-этажный жилой дом № 1 мкр. 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,336979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПТК-2 | 16:30:010802 |
| 14 | 10-этажный жилой дом № 13 мкр. 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПТК-2 | 16:30:010802 |
| 15 | 10-этажный жилой дом № 20 мкр. 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПТК-2 | 16:30:010802 |
| 16 | 10-этажный жилой дом № 21 мкр. 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,429422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПТК-2 | 16:30:010802 |
| 17 | 10-этажный жилой дом № 22 мкр. 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,450374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПТК-2 | 16:30:010802 |
| 18 | 10-этажный жилой дом № 13 мкр. 35А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПТК-1 | 16:53:040203 |
| 19 | 10-этажный жилой дом № 14 мкр. 35А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПТК-1 | 16:53:040203 |
| 20 | 10-этажный жилой дом № 15 мкр. 35А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПТК-1 | 16:53:040203 |
| 21 | 10-этажный жилой дом № 16 мкр. 35А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПТК-1 | 16:53:040203 |
| 22 | 10-этажный жилой дом № 17 мкр. 35А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПТК-1 | 16:53:040203 |
| 23 | 10-этажный жилой дом № 18 мкр. 35А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПТК-1 | 16:53:040203 |
| 24 | 10-этажный жилой дом № 19 мкр. 35А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПТК-1 | 16:53:040203 |
| 25 | 10-этажный жилой дом № 20 мкр. 35А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПТК-1 | 16:53:040203 |
| 26 | 9-10 этажный жилой дом № 5 мкр. 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,268974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПТК-2 | 16:30:010803 |
| 27 | 7-10 этажный жилой дом № 6 мкр. 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,473858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПТК-2 | 16:30:010803 |
| 28 | 9-10 этажный жилой дом № 7 мкр. 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,268974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПТК-2 | 16:30:010803 |
| 29 | 7-10 этажный жилой дом № 8 мкр. 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,473858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПТК-2 | 16:30:010803 |
| 30 | 7-10 этажный жилой дом № 9 мкр. 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,355878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПТК-2 | 16:30:010803 |
| 31 | 7-10 этажный жилой дом № 10 мкр. 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,355878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПТК-2 | 16:30:010803 |
| 32 | 9-10 этажный жилой дом № 11 мкр. 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,268974 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПТК-2 | 16:30:010803 |
| 33 | 7-10 этажный жилой дом № 12 мкр. 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,355878 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПТК-2 | 16:30:010803 |
| 34 | 7-10 этажный жилой дом № 13 мкр. 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,355878 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПТК-2 | 16:30:010803 |
| 35 | 9-10 этажный жилой дом № 14 мкр. 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,268974 | 0 | 0 | 0 | ПТК-2 | 16:30:010803 |
| 36 | 9-10 этажный жилой дом № 15 мкр. 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,268974 | 0 | 0 | 0 | ПТК-2 | 16:30:010803 |
| 37 | 7-10 этажный жилой дом № 16 мкр. 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,456688 | 0 | 0 | 0 | ПТК-2 | 16:30:010803 |
| 38 | 7-10 этажный жилой дом № 17 мкр. 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,40296 | 0 | 0 | ПТК-2 | 16:30:010803 |
| 39 | 9-10 этажный жилой дом № 18 мкр. 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23733 | 0 | 0 | ПТК-2 | 16:30:010803 |
| 40 | 14-16 этажный жилой дом № 1 мкр. 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25755 | 0 | ПТК-2 | 16:30:010803 |
| 41 | 11-14 этажный жилой дом № 2 мкр. 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6828 | 0 | ПТК-2 | 16:30:010803 |
| 42 | 14-16 этажный жилой дом № 3 мкр. 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25755 | 0 | ПТК-2 | 16:30:010803 |
| 43 | 11-14 этажный жилой дом № 4 мкр. 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6828 | ПТК-2 | 16:30:010803 |
|  | Итого МКД | 0,696 | 1,069 | 1,019 | 0,920 | 1,103 | 0,880 | 1,281 | 1,279 | 0,666 | 1,012 | 1,186 | 0,981 | 0,995 | 0,640 | 1,198 | 0,683 | 15,607 |  |

Табл. 1.5. Прогноз прироста тепловой нагрузки на ОДС, Гкал/час

| Кадастровый номер зем.уч. | Наименование объекта | Общая площадь объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией (м2) | Строительный адрес | Срок действия разрешения на строительство | Тепловая нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30:010803:99 | Магазин товаров первой необходимости. Объект обслуживания населения. Реконструкция | 1185 | г. Нижнекамск, ул. Студенческая, д. 48А | 16.06.2018 | 0,1185 |
| 16:53:040801:14 16:53:040801:16 | Здание магазина строительных и отделочных материаллов | 5457,3 | г. Нижнекамск, ул. Вокзальная | 12.03.2019 | 0,54573 |
| 16:30:010802:6724 16:30:010802:6716 16:30:010802:7009 16:30:010802:678 | Строительство детского сада на 260 мест в микрорайоне №47 в г. Нижнекамске | 5406,84 | г. Нижнекамск, мкр. 47 | 31.12.2018 | 0,540684 |
| 16:30:011403:16 | административно-бытовой корпус | 430,7 | г. Нижнекамск, промышленный парк | 01.06.2023 | 0,04307 |
| 16:53:040306:3268 | Тороговый центр | 1469,2 | г. Нижнекамск, пр. Вахитова | 05.06.2019 | 0,14692 |
| 16:53:010102:137 | Административно-бытовой корпус | 720 | ул. Первопроходцев, д. 12А | 18.06.2019 | 0,072 |
| 16:53:040101:4698 | магазин | 981 | пр. Вахитова | 21.02.2019 | 0,0981 |
| 16:53:040503:6518 | Объект обслуживания населения | 1085 | пр. Вахитова 25 | 27.06.2019 | 0,1085 |
| 16:53:040507:4287 | магазин | 912,8 | ул. Спортивная, д. 19 | 28.04.2019 | 0,09128 |
| 16:30:010802:6717 16:30:010802:6719 16:30:010802:7010 16:30:010802:6727 | Средняя общеобразовательная школа на 800 мест | 11520,62 | г. Нижнекамск, мкр. 47 | 19.09.2019 | 1,152062 |
| 16:53:040304:476 | Магазин товаров первой необходимости | 473,67 | г. Нижнекамск мкр. 15 (возле ж.д. Менделеева, 23) | 07.08.2019 | 0,047367 |
| 16:53:040901:514 | Станция технического обслуживания автотранспорта | 164,5 | г. Нижнекамск, Соболевоская автодорога | 28.02.2019 | 0,01645 |
| 16:30:010802:7546 16:30:010802:7547 16:30:010802:7548 16:30:010802:7549 | Объект бытового обслуживания населения | 1478 | г. Нижнекамск, пр. Мира 93 | 04.07.2019 | 0,1478 |
| 16:53:020101:26 | Административное здание | 1182,96 | г. Нижнекамск, ул. Чистопольская, д. 49 | 14.07.2019 | 0,118296 |
| 16:30:010802:7547 | Тороговый центр | 1478 | пр. Мира | 21.09.2019 | 0,1478 |
| 16:30:010802:279 | Блок обслуживания населения №1 уч. 236 | 1383,99 | г. Нижнекамск, мкр. 46 | 27.11.2019 | 0,138399 |
| 16:30:010802:284 | Блок обслуживания населения №2 уч. 235 | 1383,99 | г. Нижнекамск, мкр. 46 | 27.11.2019 | 0,138399 |
| 16:30:010802:262 | Блок обслуживания населения №4 уч. 237 | 1383,99 | г. Нижнекамск, мкр. 46 | 27.11.2019 | 0,138399 |
| 16:53:040203:3750 | Многоквартирный жилой дом с объектом обслуживания населения. 1 этап: Объект обслуживания населения | 853,86 | г. Нижнекамск, мкр. 35А | 28.10.2019 | 0,085386 |
| 16:30:010802:4223 16:30:010802:4225 16:30:010802:7749 16:30:010802:7746 | дошкольная образовательная организация на 260 мест в г. Нижнекамск, мкр. 49 | 5248 | 49 микрорайон | 06.11.2019 | 0,5248 |
| 16:53:040203:12 | дошкольная образовательная организация на 260 мест в г. Нижнекамск, мкр. 35 | 5248 | 35 микрорайон | 06.11.2019 | 0,5248 |
| Итого по ОДС |  |  |  |  | 4,944742 |

Табл. 1.6. Прогноз прироста тепловой нагрузки на всех потребителей, Гкал/час

| Источник | потребитель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПТК-1 | мкр. 34, 35, 35 а | 0 | 0 | 0,37333 | 0,5862108 | 0 | 0 | 1,28058 | 1,2789 | 0,6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,185 |
| ПТК-2 | мкр. 49,33 | 0,6964 | 1,069395 | 0,64547 | 0,334068 | 1,102518 | 0,879797 | 0 | 0 | 0 | 1,011806 | 1,185614 | 0,98073 | 0,994636 | 0,64029 | 1,1979 | 0,6828 | 11,421 |
| ПТК-1 | ОДС | 0 | 0 | 0,279998 | 0,4396581 | 0 | 0,960435 |  | 0,959175 | 0,4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,139 |
| ПТК-2 | ОДС | 0,5223 | 0,802046 | 0,484103 | 0,250551 | 0,826889 | 0,659848 | 0 | 0 | 0 | 0,758855 | 0,889211 | 0,735548 | 0,745977 | 0,480218 | 0,898425 | 0,5121 | 8,566 |
| ПТК-1 | Промышленный потребитель | 2,015 | 2,015 | 2,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,045 |
| ПТК-2 | Промышленный потребитель | 0,232782 |  |  |  | 0,39728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,630 |
| ПТК-1 | Итого | 2,015 | 2,015 | 2,668328 | 1,0258689 | 0 | 0,960435 | 1,28058 | 2,238075 | 1,1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,369 |
| ПТК-2 | Итого | 1,451482 | 1,871441 | 1,129573 | 0,584619 | 2,326687 | 1,539644 | 0 | 0 | 0 | 1,770661 | 2,074825 | 1,716278 | 1,740613 | 1,120508 | 2,096325 | 1,1949 | 20,618 |
|  | Итого по г. Нижнекамск | 3,466482 | 3,886441 | 3,7979 | 1,6104879 | 2,326687 | 2,500079 | 1,28058 | 2,238075 | 1,1662 | 1,770661 | 2,074825 | 1,716278 | 1,740613 | 1,120508 | 2,096325 | 1,1949 | 33,987 |

Общий прирост тепловой нагрузки на период до 2034 года составит 34 Гкал/час с учетом общественно-делового строительства и промышленных потребителей (Табл. 1.7).

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.

Прогноз прироста тепловой нагрузки объектами, расположенными в производственных зонах, представлен в Табл. 1.7.

Табл. 1.7. Прогноз прироста тепловой нагрузки на Промышленность, Гкал/час

| Кадастровый номер зем.уч. | Наименование объекта | Общая площадь объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией (м2) | Строительный адрес | Срок действия разрешения на строительство | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:53:020104:240 | Административное здание | 236,3 | г. Нижнекамск, БСИ | 23.08.2018 | 0,02363 |
| 16:53:020104:240 | Административно-бытовой корпус | 153,7 | г. Нижнекакмск, БСИ | 05.07.2018 | 0,01537 |
| 16:53:020102:90 | Производственная база (механический цех, холодный склад, сварочный цех) | 1410,4 | г. Нижнекамск, ул. Чистопольская, д. 17И | 05.04.2019 | 0,14104 |
| 16:30:011403:23 | Производственный корпус | 1498,12 | г. Нижнекаммск, промышленный парк | 01.06.2019 | 0,149812 |
| 16:30:011403:24 | административно-производственный корпус | 1026,1 | г. Нижнекаммск, промышленный парк | 01.06.2023 | 0,10261 |
| 16:30:011403:15 | Промышленный парк "Нижнекамск". Производственный цех ООО "Метакам" | 829,7 | промышленный парк | 29.02.2019 | 0,08297 |
| 16653:020102:93 | цех заготовки металла | 1186,21 | БСИ | 27.06.2019 | 0,118621 |
| 16:30:011403:16 | складское здание | 1470 | промышленный парк | 06.06.2019 | 0,147 |
| 16:53:020102:9*3 | Контрольно-пропускной пункт | 35,6 | г. Нижнекамск, БСИ | 12.04.2019 | 0,00356 |
| 16:30:011403:27 | Производственный корпус | 1476,7 | г. Нижнекамск, промышленный парк | 13.08.2023 | 0,14767 |
| 16:30:011403:16 | Склад №2 | 1470 | г. Нижнекамск, промышленный парк | 13.08.2023 | 0,147 |
| 16:53:020101:34 | складское здание | 756 | г. Нижнекамск, БСИ | 18.03.2018 | 0,0756 |
| 16:53:0201014:105 | Строительство механической мастерской | 1101,7 | БСИ | 16.10.2021 | 0,11017 |
| 16:53:030106:110 | Пожарное депо на 3 автомобля. Реконструкция. | 470,8 | г. Нижнекамск, промзона | 20.11.2019 | 0,04708 |
| 16:53:010101:48 | Административно-бытовой корпус для производственных гаражей | 85,17 | ул. Первопроходцев | 23.05.2019 | 0,008517 |
| 16:53:020104:198 | Здание складского назначения | 468,9 | г. Нижнекамск, БСИ | 05.06.2018 | 0,04689 |
| 16:53:020104 | Производство газовых турбин ГТ-004 и изготовление запасных частей к энерго-газо-нефтехимическому оборудованию. | 52846,09 | г.Нижнекамск, БСИ | 2022 | 5,284609 |
| Итого |  |  |  |  | 6,652149 |

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В городе Нижнекамске действуют два централизованных источника теплоснабжения, обеспечивающих потребность в горячей воде и паре населения и промышленных предприятий - филиал ОАО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) и ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-2).

Существующие зоны действия централизованных источников тепловой энергии города Нижнекамска приведены на Рис. 2.1.

Теплоснабжения потребителей города и промзоны БСИ осуществляется от ТЭЦ ТГК-16 (ПТК-1) по тепловодам 1, 2 и 4 («Город-1», «Город-2» и «БСИ», соответственно). Теплоснабжения промышленных потребителей осуществляется с коллекторов станции по отдельным трубопроводам.

Теплоснабжения города от Нижнекамской ТЭЦ – ПТК-2 осуществляется по Тепловоду-3 («М-3»). Промышленные потребители также получают тепловую энергию непосредственно с коллекторов станции в виде пара по отдельным паропроводам.

Теплоснабжение города Нижнекамск и промзоны БСИ от филиала ОАО «ТГК – 16» «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК – 1) осуществляется по трем тепловодам: «Город-1», «Город-2», «БСИ».

Зоны действия филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-1) охватывают следующую часть территории города, а именно:

- кварталы: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 (частично), 9, Е, Б, СО, СУЗ (частично), ГО;

- микрорайоны: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 (частично), 21, 35, 35а, 36, 36а, 37;

- промбаза;

- БСИ.

Теплоснабжение города Нижнекамск от ООО «Нижнекамская ТЭЦ» осуществляется по тепловоду ТВ-3 (Город-3). В зоны действия ООО «Нижнекамской ТЭЦ» входят:

- кварталы: 8 (частично), 9, 9а, Б, СУЗ (частично);

- микрорайоны: 20 (частично), 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 29б, 30, 31, 34, 44, 45, 47, 49;

- п. Красный Ключ;

- п. Строителей (∑Q = 0,546729 Гкал/час);

- с. Б.Афанасово (∑Q = 5,609362 Гкал/час).

Обе ТЭЦ обеспечивают теплоснабжения промышленных потребителей промышленных площадок города (в большей части ТЭЦ ПТК-1), кроме того, между тепловодами ТЭЦ существуют поперечные связи, позволяющие изменять зоны действия источников в зависимости от необходимости (ремонты, реконструкции).

Производственные котельные города действуют только в рамках собственных площадок и производств.

Перспективные нагрузки будут подключаться к существующим источникам теплоснабжения.

Перспективные зоны действия централизованных источников тепловой энергии города Нижнекамска приведены на Рис. 2.2.

Рис. 2.1. Зоны действия централизованных источников теплоснабжения города Нижнекамска

Рис. 2.2. Перспективные зоны действия централизованных источников теплоснабжения города Нижнекамска на 2034 год

В перспективную зону действия филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-1) будут входить следующие районы:

- кварталы: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, Е, Б, СО, СУЗ (частично), ГО;

- микрорайоны: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 36а, 37, 51, 53;

- п. Красный Ключ;

- промбаза;

- БСИ.

В перспективную зону действия ООО «Нижнекамская ТЭЦ» будут входить следующие районы:

- кварталы: 8 (частично), 9, 9а, Б, СУЗ (частично);

- микрорайоны: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 29б, 30, 31, 44, 45, 47, 49, 48, 50, 60;

- п. Строителей (∑Q = 0,546729 Гкал/час);

- с. Б.Афанасово (∑Q = 5,609362 Гкал/час).

Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии

В настоящее время все планируемые к возведению объекты капитального строительства (за исключением ИЖС) предполагают подключение к централизованным источникам теплоснабжения – нижнекамским ТЭЦ.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Объем потребления тепловой энергии на собственные нужды ТЭЦ филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» определен на основании оценки сверху по аналогии с другими ТЭЦ в объеме 5% от установленной тепловой мощности.

Данные о фактическом объеме потребления тепловой энергии на собственные нужды ООО «Нижнекамская ТЭЦ» приведены в Книга 1. Глава 2. Раздел 7. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды. Тепловая мощность нетто теплоисточника. Перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды ООО «Нижнекамская ТЭЦ» оцениваются в 7,2% от установленной тепловой мощности.

В Табл. 2.1 представлен перспективный объем потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, а также тепловая мощность нетто централизованных источников теплоснабжения города Нижнекамска.

Табл. 2.1. Перспективный (на 2034 год) объем потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды. Тепловая мощность нетто централизованных источников теплоснабжения города Нижнекамска

| Наименование параметра | Филиал ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» | ООО «Нижнекамская ТЭЦ» |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность теплофикационного оборудования, Гкал/час | 3006 | 1220 |
| Установленная мощность пиковых водогрейных котлов, Гкал/час | 740 | 360 |
| Всего, установленная тепловая мощность, Гкал/час | 3746 | 1580 |
| Располагаемая мощность, Гкал/час | 3746 | 1580 |
| СН, Гкал/час | 187,3 | 179,7 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 3558,7 | 1400,3 |
| Подключенная нагрузка промышленных потребителей, Гкал/час | 2108,9 | 509 |
| Фактическая нагрузка "города" на коллекторах, Гкал/час | 359,35 | 267,75 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 1090,45 | 623,55 |

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и нагрузки представлены в Табл. 2.2.

Нагрузка промышленных потребителей принимается неизменной.

Как видно из таблицы, оба источника тепловой энергии имеют резерв для развития.

Табл. 2.2. Перспективный баланс тепловой мощности централизованных источников теплоснабжения

| Источник | Мощность нетто, Гкал/час | Потребитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |  |
| ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-1) | 3558,7 | ТВ1 | 106,43 | 108,44 | 110,46 | 113,12 | 114,15 | 114,15 | 115,11 | 116,39 | 118,63 | 119,79 | 119,79 | 119,79 | 119,79 | 119,79 | 119,79 | 119,79 | 119,79 | 1109,62 |
|  |  | ТВ2 | 140,49 | 140,49 | 140,49 | 140,49 | 140,49 | 140,49 | 140,49 | 140,49 | 140,49 | 140,49 | 140,49 | 140,49 | 140,49 | 140,49 | 140,49 | 140,49 | 140,49 |  |
|  |  | ТВ4 | 79,90 | 79,90 | 79,90 | 79,90 | 79,90 | 79,90 | 79,90 | 79,90 | 79,90 | 79,90 | 79,90 | 79,90 | 79,90 | 79,90 | 79,90 | 79,90 | 79,90 |  |
|  |  | Промышленные потребители | 2108,90 | 2108,90 | 2108,90 | 2108,90 | 2108,90 | 2108,90 | 2108,90 | 2108,90 | 2108,90 | 2108,90 | 2108,90 | 2108,90 | 2108,90 | 2108,90 | 2108,90 | 2108,90 | 2108,90 |  |
|  |  | Итого: | 2435,72 | 2437,73 | 2439,75 | 2442,41 | 2443,44 | 2443,44 | 2444,40 | 2445,68 | 2447,92 | 2449,08 | 2449,08 | 2449,08 | 2449,08 | 2449,08 | 2449,08 | 2449,08 | 2449,08 |  |
| ООО «Нижнекамская ТЭЦ» | 1400,3 | ТВ3 | 300,28 | 301,74 | 303,61 | 304,74 | 305,32 | 307,65 | 309,19 | 309,19 | 309,19 | 309,19 | 310,96 | 313,03 | 314,75 | 316,49 | 317,61 | 319,71 | 320,90 | 570,4 |
|  |  | Промышленные потребители | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 |  |
|  |  | Итого: | 809,3 | 810,7 | 812,6 | 813,7 | 814,3 | 816,6 | 818,2 | 818,2 | 818,2 | 818,2 | 820,0 | 822,0 | 823,7 | 825,5 | 826,6 | 828,7 | 829,9 |  |
| Итого: | 5326 | - | 3245,0 | 3248,5 | 3252,4 | 3256,1 | 3257,8 | 3260,1 | 3262,6 | 3263,9 | 3266,1 | 3267,3 | 3269,0 | 3271,1 | 3272,8 | 3274,6 | 3275,7 | 3277,8 | 3279,0 | 1680,01 |

  - Определение радиусов эффективного теплоснабжения

Согласно п.30, ст.2, ч.2 ФЗ № 190 от 27.07.2010г. радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В случаях, когда существующие источники тепловой энергии не планируется модернизировать или подключать к ним новых потребителей с прокладкой новых тепловых сетей, расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не производится, поскольку в нём нет необходимости.

В настоящее время методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Для оценки радиуса эффективного теплоснабжения воспользуемся формулой простой окупаемости:

S1*Rэф +S2*dQ=dP*dQн.

Откуда получим:

Rэф=(dP-S2)*dQ/S1, где:

Rэф - Радиус эффективного теплоснабжения, км.

S1=26,2- Усредненная стоимость строительства 1 км трубопровода, млн руб./км.

S2=5,5 - Усредненная приведенная стоимость ввода 1 Гкал/ч, млн руб.*час/Гкал.

dQ - Вводимая дополнительная мощность в результате реконструкции, Гкал/час.

dQн – Подключаемая нагрузка новых потребителей, Гкал/час.

dP - Приведенная прибыль предприятия за срок жизни инвестиционного проекта при реализации подключенной нагрузки 1 Гкал/ч, млн руб.*час/Гкал.

dP=Cт*k*Qн*T*10^(-6), где:

T=30 - Срок жизни инвестиционного проекта, лет.

Cт - Стоимость (тариф) тепловой энергии на границе балансовой ответственности теплосетевой компании и потребителя, руб./Гкал;

K - Коэффициент чистой прибыли.

Qн=(Гкал/час)*(tвн-tот.ср)*Tот.п./(tвн-tр) - Потребление тепловой энергии за год потребителем, с подключенной договорной нагрузкой 1 Гкал/час, Гкал/год.

tвн=21 - Расчетная температура внутреннего воздуха, оС.

tот.ср=-5,2 - Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, оС.

tр=-32 - Расчетная температура наружного воздуха, оС.

Tот.п.=5016 - Продолжительность отопительного периода, час.

В результате расчетов получена следующая информация об радиусах эффективного теплоснабжения для источников теплоснабжения (см. таблицу ниже).

Табл. 2.3. Радиус эффективного теплоснабжения АО «Татэнерго»

| Источник | Подключаемая нагрузка к 2034 году, Гкал/час | Радиус эффективного теплоснабжения Rэф, км |
| --- | --- | --- |
| Филиал ОАО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) | 13,4 | 7,3 |
| ООО «Нижнекамская ТЭЦ» | 20,6 | 11,3 |

Подключаемые перспективные нагрузки находятся внутри радиусов эффективного теплоснабжения. Подключение новых потребителей к существующим источникам теплоснабжения экономически оправдано.

Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Балансы производительности ВПУ ООО «Нижнекамская ТЭЦ» приведены в Табл. 3.1 и Табл. 3.2.

Балансы производительности ВПУ филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» приведены в Табл. 3.3 и Табл. 3.4.

Как видно из приведенных балансов, Нижнекамская ТЭЦ ПТК-1 не имеет резервов по ВПУ. Мероприятия по реконструкции системы водоподготовки заложены в инвестиционную программу предприятия.

Табл. 3.1 Перспективный баланс производительности ВПУ ООО «Нижнекамская ТЭЦ» для подпитки тепловой сети

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | Ремонт 1 раз в 3 года по графику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность | т/ч | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Собственные нужды ВПУ | т/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Нормативная подпитка | т/ч | 234,2 | 236,1 | 236,9 | 238,0 | 238,6 | 238,9 | 240,2 | 241,1 | 241,1 | 241,1 | 241,1 | 242,1 | 243,3 | 244,3 | 245,2 | 245,9 | 247,1 | 247,7 |
| Резерв / дефицит ВПУ | т/ч | 64 | 62 | 61 | 60 | 59 | 59 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 |
| Аварийная подпитка | т/ч | 624,6 | 629,5 | 631,7 | 634,6 | 636,3 | 637,1 | 640,6 | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 645,6 | 648,8 | 651,4 | 654,0 | 655,7 | 658,8 | 660,6 |

Табл. 3.2 Перспективный баланс производительности ВПУ ООО «Нижнекамская ТЭЦ» для подпитки котлов

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | Ремонт 1 раз в 3 года по графику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность | т/ч | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Собственные нужды | т/ч | 125,1 | 125,1 | 125,1 | 125,1 | 125,1 | 125,1 | 125,1 | 125,1 | 125,1 | 125,1 | 125,1 | 125,1 | 125,1 | 125,1 | 125,1 | 125,1 | 125,1 | 125,1 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Нормативная подпитка | т/ч | 287,8 | 280,4 | 288,6 | 297,7 | 307,8 | 319,1 | 319,1 | 319,1 | 319,1 | 319,1 | 319,1 | 319,1 | 319,1 | 319,1 | 319,1 | 319,1 | 319,1 | 319,1 |
| Резерв / дефицит ВПУ | т/ч | 787,1 | 794,5 | 786,3 | 777,2 | 767,1 | 755,8 | 755,8 | 755,8 | 755,8 | 755,8 | 755,8 | 755,8 | 755,8 | 755,8 | 755,8 | 755,8 | 755,8 | 755,8 |
| Аварийная подпитка | т/ч | 767,6 | 747,7 | 769,6 | 794,0 | 820,9 | 850,9 | 850,9 | 850,9 | 850,9 | 850,9 | 850,9 | 850,9 | 850,9 | 850,9 | 850,9 | 850,9 | 850,9 | 850,9 |

Табл. 3.3 Перспективный баланс производительности ВПУ филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» для подпитки тепловой сети

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | Ремонт 1 раз в 3 года по графику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность | т/ч | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Собственные нужды ВПУ | т/ч | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Нормативная подпитка | т/ч | 458,2 | 459,7 | 460,9 | 462,0 | 463,5 | 465,2 | 466,4 | 466,9 | 467,6 | 468,9 | 469,6 | 469,6 | 469,6 | 469,6 | 469,6 | 469,6 | 469,6 | 469,6 |
| Резерв / дефицит ВПУ | т/ч | -39,0 | -40,5 | -41,6 | -42,7 | -44,3 | -46,0 | -47,1 | -47,7 | -48,4 | -49,6 | -50,3 | -50,3 | -50,3 | -50,3 | -50,3 | -50,3 | -50,3 | -50,3 |
| Аварийная подпитка | т/ч | 1221,9 | 1225,9 | 1228,9 | 1232,0 | 1236,0 | 1240,6 | 1243,6 | 1245,1 | 1247,0 | 1250,4 | 1252,1 | 1252,1 | 1252,1 | 1252,1 | 1252,1 | 1252,1 | 1252,1 | 1252,1 |

Табл. 3.4 Перспективный баланс производительности ВПУ филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» для подпитки котлов

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | Ремонт 1 раз в 3 года по графику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность | т/ч | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 |
| Собственные нужды | т/ч | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нормативная подпитка | т/ч | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 |
| Резерв / дефицит ВПУ | т/ч | 1620,0 | 1620,0 | 1620,0 | 1620,0 | 1620,0 | 1620,0 | 1620,0 | 1620,0 | 1620,0 | 1620,0 | 1620,0 | 1620,0 | 1620,0 | 1620,0 | 1620,0 | 1620,0 | 1620,0 | 1620,0 |
| Аварийная подпитка | т/ч | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 |

Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения

Утвержденная схема теплоснабжения предполагала сохранение тарифа ПТК-1 с ростом по индексу Минэкономразвития. Исходя из этого был предложен вариант сохранения распределения отпуска в сети АО «Татэнерго» от ПТК-1 и ПТК-2 на уровне 60/40, соответственно, так как тепловая энергия от ПТК-1 отпускалась дешевле, что положительно сказывалось на конечном тарифе для населения и позволяло осуществлять инвестиции в тепловые сети.

Однако, ОАО «ТГК-16» защитило долгосрочный тариф с существенным ростом тарифа на 2019 год (Постановление ГКРТТ от 17.12.2018 №5-87/тэ).

В сравнении с долгосрочным тарифом ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (Постановление ГКРТТ от 07.12.2018 №5-67/тэ) тариф на отпуск от ОАО «ТГК-16» стал менее привлекательным.

Табл. 4.1. Рост тарифов с коллекторов Нижнекамских ТЭЦ

| Тариф утвержденный | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 пол | 2 пол | 1 пол | 2 пол | 1 пол | 2 пол | 1 пол | 2 пол | 1 пол | 2 пол | 1 пол | 2 пол |
| Филиал ТГК-16 Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) | 457,4 | 475,2 | 475,2 | 717,0 | 637,0 | 648,3 | 648,3 | 676,1 | 676,1 | 684,3 | 684,3 | 719,0 |
| ООО Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-2) | 523,8 | 560,7 | 560,7 | 658,7 | 613,6 | 618,7 | 618,7 | 644,0 | 644,0 | 651,6 | 651,6 | 681,3 |

Табл. 4.2. Рост тарифов с коллекторов Нижнекамских ТЭЦ (приведенный к годовому тариф)

| Наименование ТСО | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ТГК-16 Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) | 467,2 | 608,2 | 643,2 | 663,6 | 680,6 | 703,4 |
| ООО Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-2) | 544,1 | 614,6 | 616,4 | 632,6 | 648,2 | 667,9 |
| Прогноз тарифа ПТК-1 согласно утвержденной схемы | 464,5 | 510,0 | 529,9 | 550,6 | 572,0 | 594,3 |

Рис. 4.1. Рост тарифа на горячую воду с коллекторов Нижнекамских ТЭЦ, руб./Гкал

В этой связи были оценены возможности по переключению нагрузки таким образом, чтобы максимально загрузить более экономически привлекательный источник - ООО «Нижнекамская ТЭЦ».

Расчеты показали, что без существенных перекладок и реконструкций объем распределения поставки тепловой энергии от ПТК-1 и ПТК-2 в сети АО «Татэнерго» может быть изменен с условных 60/40 на 50/50.

Для осуществления данного перевода необходимо:

- Подключить к работе три насоса ПНС 7 для перекачки теплоносителя из обратного трубопровода сетевой воды расходом 4200 т/ч;

- В павильоне П4 подключить трубопровод на мкр. 6,7,8,9 на тепловод Город - 3. В ТК-37 отключить от Тепловода Город-2.

- В ТК-14 отключить «уличную» магистраль Ду 200 мм в сторону проспекта Химиков (Тепловод Город -1)  и запитать от тепловода Город-3 в камере ТК-8.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

В настоящее время все перспективные площадки имеют возможность подключиться к существующим источникам централизованного теплоснабжения.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция источников тепловой энергии в целях обеспечения перспективной тепловой нагрузки не требуется.

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Нижнекамские ТЭЦ являются централизованными источниками теплоснабжения, обеспечивающими нужды города Нижнекамска в тепловой и электрической энергии.

Надежность и эффективность функционирования данных источников определяет общую надежность схемы теплоснабжения города, а также тарифные последствия для населения.

С целью поддержания надежности и повышения эффективности функционирования источника с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии – Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – ОАО «ТГК-16» была разработана, принята и частично реализована инвестиционная программа на период 2019-2023 гг.

В соответствии с данными о корректировке на 2018 год инвестиционная программа включает в себя мероприятия (отнесенные к деятельности в области теплогенерации и теплоснабжения), представленные в Табл. 5.1.

Новая инвестиционная программа ООО «Нижнекамская ТЭЦ» не разработана. В Табл. 5.2 представлены сведения о выполнении инвестиционной программы на 2016-2018 г. Отдельно необходимо отметить мероприятие, предусмотренное ООО «Нижнекамская ТЭЦ» - «Реконструкция установленных энергетических котлоагрегатов ТГМЕ-464 Нижнекамской ТЭЦ для сжигания нефтяного кокса в виде пыли с установки замедленного коксования АО «ТАНЕКО». Данное решение, согласно первоначальным планам ООО «Нижнекамская ТЭЦ» должно было начать реализовываться с 2014 года и к 2020-ому году реконструкция должна была быть завершена. Однако, в силу высокой стоимости проекта основной этап реализации пока не начат. Так как выполнение данного мероприятия предполагается за счет внетарифных источников финансирования, решение о реализации столь масштабной реконструкции принимается ООО «Нижнекамская ТЭЦ» самостоятельно в зависимости от внутренней ликвидности и конъюнктуры рынка.

Табл. 5.1. Инвестиционная программа ОАО «ТГК-16» на 2019-2023 год в части Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1), без НДС

| № пп | Наименование мероприятий | Обоснование реализации | Год начала | Год окончания | Потребность в финансировании в прогнозных ценах, тыс. руб. безНДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего потребность с учетом э/э | Профинансировано | Остаток (в части т/э) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Химобессоливающая установка № 2. Техническое перевооружение схемы ВПУ | Снижение выбросов сульфатов | 2019 | 2019 | 238 073 | - | 238 073 | 238 073 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котлоагрегат ТГМ-96Б ст.№13 КТЦ-1. Техническое перевооружение газопроводов котла | Приведение газопроводов котла в соответствие требованиям норм и правил ПБ согласно заключению промышленной экспертизы № 43-1У -09003-2016 | 2021 | 2022 | 43 931 | - | 43 931 | - | - | 1 540 | 42 391 | - | - | - |
| 3 | Котлоагрегат ТГМ-96Б ст.№12 КТЦ-1. Техническое перевооружение газопроводов котла | Приведение газопроводов котла в соответствие требованиям норм и правил ПБ согласно заключению промышленной экспертизы № 43-ТУ-84622-2013 | 2021 | 2021 | 42 416 | - | 42 416 | - | - | 42 416 | - | - | - | - |
| 4 | Котлоагрегат ТГМ-84А ст.№3 КТЦ-1. Техническое перевооружение газопроводов котла | Приведение газопроводов котла в соответствие требованиям норм и правил ПБ согласно заключению промышленной экспертизы №43-ТУ-14910-2017 | 2022 | 2023 | 45 151 | - | 45 151 | - | - | - | 1 298 | 43 853 | - | - |
| 5 | Котлоагрегат ТГМ-96Б ст.№16. Техническое перевооружение газопроводов котла | Приведение газопроводов котла в соответствие требованиям норм и правил ПБ согласно заключению промышленной экспертизы №43-ТУ-08994-2016 | 2021 | 2022 | 43 931 | - | 43 931 | - | - | 1 540 | 42 391 | - | - | - |
| 6 | Установка БРОУ 140/14ата 250т/ч №3. Техническое перевооружение БРОУ №3 с реализацией резервной схемы паровых собственных нужд | Повышение надежности работы деаэратора при падении давления в коллекторах | 2018 | 2020 | 36 257 | 1 493 | 34 764 | - | 34 764 | - | - | - | - | - |
| 7 | Главный паропровод I, II оч. Техническое перевооружение растопочных паропроводов и РРОУ-2 | Обеспечение надежности растопки котлов на РОУ | 2018 | 2020 | 36 721 | 1 951 | 34 770 | - | 34 770 | - | - | - | - | - |
| 8 | Техническое перевооружение РРОУ-4 с переводом в БРОУ-140/14 | Обеспечение дополнительного резерва пара 14 ата. | 2022 | 2023 | 42 353 | - | 42 353 | - | - | - | 3 593 | 38 760 | - | - |
| 9 | Паровая турбина Р-70/100-130-15 с генератором №9. Техническое перевооружение системы регулирования с внедрением ЭГСР | Техническое перевооружение САР турбины в связи с моральным и физическим износом, а также новыми требованиями к повышению качества регулирования частоты электрического тока | 2018 | 2020 | 7 860 | 2 608 | 5 252 | - | 5 252 | - | - | - | - | - |
| 10 | Трубопровод речной воды №1,2. Реконструкция речных водоводов | Заключение лаборатории металлов и сварки ООО "КЭР" от 10.05.2017.№ 677. | 2017 | 2019 | 112 250 | 69 058 | 41 037 | 41 037 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Техническое перевооружение системы ПАЗ оборудования ХЦ-1,2 | Предписание №43-20-166-106-17 ФСЭТ АН от 09.06.2017 r. | 2017 | 2020 | 204 301 | 52 508 | 100 544 | 35 974 | 64 570 | - | - | - | - | - |
| 12 | Пожаронасосная №1. Реконструкция здания пожаронасосной | Ветхое состояние здания. Отчет по результатам обследования | 2018 | 2019 | 31 961 | 946 | 22 238 | 22 238 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Котлоагрегат №7 ТГМ-84 в к-те. Техническое перевооружение газопроводов котла | Приведение газопроводов котла в соответствие требованиям норм и правил ПБ согласно заключению промышленной экспертизы №43-ЗС-10580-2017 | 2018 | 2019 | 38 649 | 963 | 37 686 | 37 686 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Дымовая труба ж/б №1. Реконструкция газоходов котлов ст.№1-5. | Восстановление проектных характеристик газоходов, повышение безопасности | 2019 | 2021 | 23 880 | - | 8 956 | 793 | - | 8 163 | - | - | - | - |
| 15 | Деаэраторная установка ДПТС-1. Техническое перевооружение схемы подпитки теплосети | Заключение ЛМиС ООО «КамЭнергоРемонт» №344 от 20.10.2014 г о необходимости замены ДПТС | 2022 | 2023 | 37 610 | - | 33 384 | - | - | - | 1 111 | 32 273 | - | - |
| 16 | Техническое перевооружение станционных трубопроводов питательной воды | Заключение ЭПБ №43-ТУ-08833-2014 от 29.08.2014 | 2021 | 2021 | 63 295 | - | 45 383 | - | - | 45 383 | - | - | - | - |
| 17 | Автоматизированная система коммерческого учета теплоносителей Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1). Техническое перевооружение АСКУТ | Перевооружение системы учета в соответствие с требованиями Правил коммерческого учета | 2020 | 2021 | 54 083 | - | 21 223 | - | 4 917 | 16 306 | - | - | - | - |
| 18 | Котлоагрегат ТГМ-96Б ст.№12. Техническое перевооружение автоматизированной системы контроля и регулирования | Физический и моральный износ котлоагрегата | 2021 | 2022 | 88 022 | - | 88 022 | - | - | 5 121 | 82 901 | - | - | - |
| 19 | Техническое перевооружение хозпротивопожарного водовода | Физический износ водовода | 2020 | 2021 | 33 133 | - | 16 085 | - | 1 667 | 14 418 | - | - | - | - |
| 20 | Реконструкция паровой турбины ПТ-60-130 с генератором N4 | Большая наработка турбины (более 320 тыс. часов) | 2022 | 2023 | 693 250 | - | 509 526 | - | - | - | 13 008 | 496 518 | - | - |
| 21 | Реконструкция паровой турбины Т-100-130 с генератором №5 | Большая наработка турбины (более 330 тыс. часов) | 2023 | 2024 | 831 153 | - | 824 816 | - | - | - | - | 16 054 | 808 762 | - |
| 22 | Реконструкция турбины Р-100-130/15 с генератором №3 | Большая наработка турбины (более 330 тыс. часов) | 2021 | 2022 | 1 004 878 | - | 521 373 | - | - | 190 674 | 330 698 | - | - | - |
| 23 | Реконструкция паровой турбины Т-100-130 с генератором №5. Техническое перевооружение конденсатора | Большая наработка турбины (более 300 тыс. часов). Повышение надежности работы | 2023 | 2024 | 118 590 | - | 118 089 | - | - | - | - | 1 269 | 116 820 | - |
| 24 | Пожарная сигнализация главного корпуса ПТК-1 | Предписания МЧС №15/1/7 от 19.04.2018 | 2019 | 2019 | 9 979 | - | 7 155 | 7 155 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Техническое перевооружение водораспределительной системы и вытяжной башни градирни №3 | По результатам технического отчета ООО ИЦ "Энергопрогресс" | 2020 | 2022 | 80 418 | - | 42 910 | - | 1 671 | - | 41 239 | - | - | - |
| 26 | Оборудование, не требующее монтажа |  | 2019 | 2023 | 40 268 | - | 27 922 | 4 931 | 5 871 | 5 778 | 5 589 | 5 753 | - | - |
| 27 | Насос ПЭН-580 ст. №16. Техническое перевооружение с установкой турбопривода и питательного насоса | Установка приводной турбины вместо э/д 6 кВ | 2020 | 2021 | 114 118 | - | 27 068 | - | 27 068 | - | - | - | - | - |
| 28 | Система автоматического непрерывного контроля выбросов Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) | Снижение воздействия на окружающую среду | 2019 | 2021 | 37 803 | - | 18 962 | 1 045 | - | 17 917 | - | - | - | - |
|  | Итого |  |  |  | 4 154 333 | 129 528 | 3 043 018 | 388 931 | 180 549 | 349 257 | 564 220 | 634 479 | 925 582 | - |

Табл. 5.2. Инвестиционная программа ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-2), тыс. руб. без НДС в прогнозных ценах

| № пп | Наименование инвестиционного проекта | Период реализации согласно инвестиционной программе, год |  | полная стоимость | осталось профинансир овать по результатам отчетного периода (2017 год) | План на 2018 год | Прогноз потребности в финансировании в прогнозных ценах, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  | Всего в базовых ценах | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | "Техническое перевооружение главного корпуса ООО «Нижнекамская ТЭЦ». Замена кровельного покрытия" | 2014 | 2020 | 86 130 | 39 600 | 12 770 | 26 830 | 14 088,7 | 14 800,5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое перевооружение к/а ТГМЕ-464 ст.№1 с заменой КПП 1-4 ступеней " | 2016 | 2017 | 146 630 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | "Техническое перевооружение паровой турбины ПТ-135-165- 130/15 135 МВт. ст. №2" | 2017 | 2017 | 20 530 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | "Техническое перевооружение оборудования в технологической схеме теплосети с заменой бака подпитки теплосети (БПТС) V=1000м3 ст. №1" | 2016 | 2017 | 11 390 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | "Техническое перевооружение оборудования в технологической схеме теплосети с заменой бака подпитки теплосети (БПТС) V=1000м3 ст. №2" | 2017 | 2018 | 11 960 | 11 310 | 11 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Техническое перевооружение к/а ТГМЕ-464 ст.№4 с заменой КПП 4 ступени" | 2017 | 2018 | 32 770 | 32 020 | 32 020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | "Реконструкция установленных энергетических котлоагрегатов ТГМЕ-464 Нижнекамской ТЭЦ для сжигания нефтяного кокса в виде пыли с установки замедленного коксования АО "ТАНЕКО" | 2014 | 2020 | 9 668 700 | 9 668 010 |  |  |  |  | 2 242 681 | 2 355 630 | 2 471 685 | 2 588 529 | 2 710 897 |
| 8 | "Техническое перевооружение инженерно-технических средств охраны ООО Нижнекамская ТЭЦ" | 2016 | 2018 | 18 720 | 5 090 | 5 090 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | "Оснащение видеонаблюдением опасных производственных помещений ООО "Нижнекамская ТЭЦ" | 2017 | 2017 | 2 470 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | "Строительство мощностей по выработке электроэнергии с применением турбин низкопотенциального пара в г.Нижнекамске. Техперевооружение существующего оборудования ООО "Нижнекамская ТЭЦ" | 2013 | 2017 | 798 260 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 10 797 560 | 9 756 030 | 61 190 | 26 830 | 14 089 | 14 800 | 2 242 681 | 2 355 630 | 2 471 685 | 2 588 529 | 2 710 897 |

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

В городе Нижнекамск организована совместная работа Нижнекамских ТЭЦ. Котельные в централизованном теплоснабжении не участвуют.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы

В городе Нижнекамск избытчные источники тепловой энергии, а также источники тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, отсутствуют.

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В городе Нижнекамск котельные в централизованном теплоснабжении не участвуют.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

В городе Нижнекамск котельные в централизованном теплоснабжении не участвуют.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Для тепловых сетей энергоисточников температурный график 150-70ºС со срезкой 135°С для отпуска тепла был определен при проектировании системы теплоснабжения. Для обеспечения необходимой температуры потребляемой горячей воды в теплое время отопительного сезона и в межотопительный сезон в интервале температур наружного воздуха от +3ºС и выше температура в подающем трубопроводе принята 81°С в дневное время и 70°С в ночное.

Изменение температурного графика не предполагается.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии остается без изменений.

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, отсутстуют.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Зоны с дефицитом тепловой мощности в городе Нижнекамске отсутствуют. Однако предусмотрена равномерная загрузка всех имеющихся тепловодов, в том числе перевод нагрузки п. Красный ключ на ТВ-2 и нагрузки мкр. 34 на ТВ-1 (см. Табл. 6.3).

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах

График строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную и комплексную застройку представлен в Табл. 6.1.

Табл. 6.1 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| Начало участка | Конец участка (перспективный район) | Источник | Нагрузка, Гкал/час | Магистральные сети |  | Распред. сети |  | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диаметр, мм | Длина, м | Диаметр, мм | Длина, м |  |
| ТК-105 | Гипермаркет «Строительный БУМ» | ТВ-1 | 0,709625 | - | - | 89 | 283х2 | 2019 |
| БСИ | ООО «Камэнергомаш» | БСИ | 5,284609 | 219 | 2х267 | - | - | 2019 |
| - | мкр. 35А | ТВ1 | 1,32 | - | - | 100 | 400 | 2019-2020 |
| - | 34 мкр. | ТВ1 | 12,53 | - | - | 100 | 3800 | 2019-2026 |
| - | г. Нижнекамск, ул. Студенческая | ТВ1 | 0,66 | - | - | 100 | 200 | 2020 |
| - | г. Нижнекамск, ул. Сююмбике, д. 64Б | ТВ3 | 0,66 | - | - | 100 | 200 | 2021 |
| - | г. Нижнекамск, пр. Вахитова, д. 23 | ТВ2 | 0,66 | - | - | 100 | 200 | 2019 |
| - | мкр 49 | ТВ3 | 8,73 | - | - | 100 | 2650 | 2019-2021 |
| УТ-13 | мкр 33 | ТВ1 | 10,77 | 600 | 425 | 100 | 3250 | 2019-2024 |
| УТ-4 | мкр 48, 50 | ТВ3 | 9,57 | 300 | 730 | 100 | 2900 | 2024-2030 |
| мкр 33 | мкр 32 | ТВ1 | 6,28 | 600 | 270 | 100 | 1900 | 2025-2029 |
| УТ-13 | мкр 51, 53 | ТВ1 | 10,89 | 300 | 100 | 100 | 3300 | 2025-2031 |
| УТ-5 (К4) | мкр 60 | ТВ3 | 15,55 | 300 | 730 | 100 | 4700 | 2028-2035 |
| УТ-8 | мкр 29 | ТВ3 | 20,70 | 250 | 235 | 100 | 6250 | 2030-2035 |
| УТ-89 | Проспект Шинников | ТВ3 | 13,76 | 700 | 1500 | 100 | 4150 | 2022-2027 |

График реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки приведен в Табл. 6.2.

Табл. 6.2 Предложения по реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| Начало участка | Конец участка | Диаметр до реконструкции, мм | Диаметр после реконструкции, мм | Длина, м | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-11 (ул. Корабельная) | ТК-15 | 400 | 600 | 285 | 2020-2023 |
| ТК-15 (ул. Корабельная) | ТК-2 | 400 | 600 | 82,5 | 2020-2023 |
| ТК-2 (ул. Корабельная) | ТК-4 | 250 | 600 | 262 | 2020-2023 |
| ТЭЦ ПТК-1* | ПНС-1* | 800/700* | 800/800* | 7136* | 2019-2024* |
| ПНС-1 | пав. 6 | 700 | 900 | 420 | 2024-2026 |
| пав.6 | опора 619 | 700 | 900 | 508 | 2025-2026 |
| опора 619 | опора 655 | 700 | 900 | 452 | 2025-2026 |
| ст.655 | ПНС-2 | 700 | 900 | 1159 | 2025-2026* |
| Tепловод №2 ТК-65 | ТК-104 ул.Мурадьяна | 426 | 530 | 618 | 2019 |
|  |  |  |  | 480 | 2020 |
| Тепловод №3 от ТК-90а ул. Б.Урманче | ТК-1 ул. Сююмбике | 720 | 820 | 560 | 2021 |
|  |  |  |  | 562 | 2022 |
|  |  |  |  | 462,7 | 2023 |

*-выполняется совместно с планами по ремонту/замене ТВ-1 в связи с исчерпанием срока службы

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

График строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, а также обеспечивающих перераспределение существующих нагрузок представлен в Табл. 6.3.

Табл. 6.3 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перераспределения тепловой нагрузки

| Начало участка | Конец участка | Переключаемый район | Источник | Нагрузка, Гкал/час | Диаметр, мм | Длина, м | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-4 (ул. Корабельная) | УТ-1 (К1) | Мкр №34, перспективные нагрузки | ТВ-1 | 8,83 | 600 | 1000 | 2023-2024 |

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не планируется.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Строительство новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не планируется.

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

График ремонта тепловых сетей АО «Татэнерго», подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса приведен в Табл. 6.4.

Табл. 6.4 Предложения по реконструкции тепловых сетей АО «Татэнерго», подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Наименование участка | Год ввода в эксплуа тацию | Предлагаемый год замены, капитального ремонта | Тип прокладки | Вид тепловой изоляции | Диаметр, м подающий/ обратный | Длина в двухтрубном исчислении, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОВОД №1 |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-1- опора 210* | 1968 | 2019 | надземная | минвата | 820*\720* | 2835 |
| опора 210-216* | 1968 | 2019 | надземная | минвата | 720*\720* | 74 |
| опора 216-217* | 1986 | 2019 | надземная | минвата | 720*\720* | 63 |
| опора 217-насосная №1* | 1968 | 2019 | надземная | минвата | 720*\720* | 4164 |
| ст.655-гр.надз.пр. | 1980 | 2019 | надземная | минвата | 720\720 | 1159 |
| Пр. Строителей |  |  |  |  |  |  |
| ТК-6а-ТК-6 | 2002 | 2033 | подземная канальная | минвата | 720\720 | 110 |
| Тк-6 -ТК-7 | 2002 | 2033 | подземная канальная | минвата | 720\720 | 155 |
| ТК-7-ТК7а | 2000 | 2031 | подземная канальная | минвата | 720\720 | 153 |
| ТК-7а-ТК-8 | 2001 | 2032 | подземная канальная | минвата | 720\720 | 159 |
| ТК-8-ТК-9 | 2003 | 2034 | подземная канальная | минвата | 720\720 | 153 |
| ТК13-ТК14 | 2004 | 2035 | подземная канальная | ППБ изол. | 273/273 | 263 |
| ТК-1-ТК-2 | 2004 | 2035 | подземная канальная | ППБ изол. | 219/219 | 282 |
| Ул.Школьный Бульвар |  |  |  |  |  |  |
| ТК-26-ТК-27 | 1988 | 2019 | подземная канальная | минвата | 530/530 | 120 |
| ТК-11-ТК-15 | 1989 | 2020 | подземная канальная | минвата | 377/377 | 60 |
| ТК-11-ТК-15 | 1989 | 2020 | подземная канальная | минвата | 426/426 | 225 |
| ТК-15-ЦТП-10 | 1998 | 2029 | подземная канальная | минвата | 219/219 | 110 |
| ТК-1-ТК-2 | 2001 | 2032 | подземная канальная | минвата | 325/325 | 165 |
| ТК-2-ТК3 | 1992 | 2023 | подземная канальная | минвата | 273/273 | 171 |
| ТК-3-ТК-4 | 2000 | 2032 | подземная канальная | минвата | 273/273 | 85 |
| Пр. Химиков ТК-2-ТК-7 | 1999 | 2030 | подземная канальная | минвата | 325/325 | 116 |
| ТК-7-ТК-9 | 2002 | 2033 | подземная канальная | минвата | 325/325 | 232 |
| ТК-9-т.А | 2002 | 2033 | подземная канальная | минвата | 273/273 | 184 |
| т.А-ТК-11 | 2001 | 2032 | подземная канальная | минвата | 273/273 | 165 |
| Ул. Юности ТК-11-ТК-18 | 2004 | 2035 | подземная канальная | ППБ изол. | 325/325 | 171 |
| ТК-18-ТК-21 | 2003 | 2034 | подземная канальная | минвата | 325/325 | 202 |
| ТК-11-ЦТП-12 | 1998 | 2029 | подземная канальная | минвата | 219/219 | 142 |
| ТК-15-н.о-18 | 2002 | 2033 | подземная канальная | минвата | 273/273 | 152 |
| Ул. Вокзальная |  |  |  |  |  |  |
| точка А-ТК124 | 2003 | 2034 | подземная канальная | минвата | 530/530 | 68 |
| ТК124-ТК-126 | 2004 | 2035 | подземная канальная | минвата | 530/530 | 220 |
| ТК-127-ТК-128 | 1999 | 2030 | подземная канальная | минвата | 530/530 | 116 |
| ТК-128-угол поворота | 2000 | 2031 | подземная канальная | минвата | 530/530 | 224 |
| угол поворота-ТК131а | 2001 | 2032 | подземная канальная | минвата | 530/530 | 115 |
| Ул.Корабельная ТК-131а-ТК133 | 2002 | 2033 | подземная канальная | минвата | 530/530 | 300 |
| ТК-133-ТК-135 | 2003 | 2034 | подземная канальная | минвата | 530/530 | 140 |
| ТК-135-ТК-135а | 2003 | 2034 | подземная канальная | минвата | 530/530 | 53 |
| Ул.Юности ТК-135-Н.о.146 | 2003 | 2034 | подземная канальная | минвата | 426/426 | 241 |
| Ул.КорабельнаяТК-11-ТК-135а | 2003 | 2034 | подземная канальная | минвата | 325/325 | 116 |
| ТЕПЛОВОД №2 |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-1-опора 600 | 1976 | 2019 | надземная | минвата | 720/720 | 7550 |
| Пр. Вахитова |  |  |  |  |  |  |
| ТК-44-ТК-43 | 1997 | 2019 | подземная канальная | минвата | 720/720 | 308 |
| точка А-тк 41 | 2003 | 2034 | подземная канальная | минвата | 720/720 | 138 |
| т.А-ЦТП-20 | 1994 | 2025 | подземная канальная | минвата | 273/273 | 92 |
| ТК-40- ТК50 | 2001 | 2032 | подземная канальная | минвата | 720/720 | 189 |
| ТК52-ТК-53 | 2002 | 2033 | подземная канальная | минвата | 720/720 | 238 |
| ТК-53-точкаА | 2003 | 2034 | подземная канальная | минвата | 720/720 | 162 |
| Пр.Шинников |  |  |  |  |  |  |
| ТК-58-ТК-59 | 2000 | 2031 | подземная канальная | минвата | 720/720 | 173 |
| Ул.Менделеева |  |  |  |  |  |  |
| ТК-61-н.опора | 1999 | 2030 | подземная канальная | минвата | 720/720 | 145 |
| Ул.Мурадьяна |  |  |  |  |  |  |
| ТК-65-н.опора4 | 2000 | 2019 | подземная канальная | минвата | 426/426 | 245 |
| н.опора 4-ТК102 | 2001 | 2019 | подземная канальная | минвата | 426/426 | 208 |
| ТК-102-ТК-103 | 2002 | 2020 | подземная канальная | минвата | 426/426 | 375 |
| ТК103-ТК-104 | 2003 | 2020 | подземная канальная | минвата | 426/426 | 126 |
| Ул.Бызова |  |  |  |  |  |  |
| ТК-103-ТК-105 | 2001 | 2032 | подземная канальная | минвата | 325/325 | 324 |
| Ул.Гагарина |  |  |  |  |  |  |
| т.А - НО 54 | 2001 | 2032 | подземная канальная | минвата | 530/530 | 78 |
| НО 54-ТК-34 | 2002 | 2033 | подземная канальная | минвата | 530/530 | 214 |
| ТК-35-ЦТП-21 | 2003 | 2034 | подземная канальная | минвата | 219/219 | 82 |
| ТК-35-ЦТП-25 | 2003 | 2034 | подземная канальная | ППБ изол. | 219/219 | 85 |
| ТК-33-ТК-32 | 1999 | 2030 | подземная канальная | минвата | 530/530 | 214 |
| Ул. Спортивная |  |  |  |  |  |  |
| Точка А-ЦТП-22 | 2004 | 2035 | подземная канальная | ППБ изол. | 273/273 | 161 |
| ТК-31-ТК-32 | 2002 | 2033 | подземная канальная | минвата | 530/530 | 206 |
| ТК-29-ПАВ№4 | 1991 | 2022 | подземная канальная | минвата | 530/530 | 64 |
| ПАВ№4-ТК-28 | 2001 | 2032 | подземная канальная | минвата | 530/530 | 102 |
| 50 лет Октября |  |  |  |  |  |  |
| ТК-28-ТК-100а | 2004 | 2035 | подземная канальная | минвата | 426/426 | 292 |
| т.В -ТК 103 А | 1979 | 2019 | подземная канальная | минвата | 426/426 | 392 |
| ТК-103а-ТК-105 | 2001 | 2032 | подземная канальная | минвата | 426/426 | 126 |
| Ул.Менделеева |  |  |  |  |  |  |
| ТК 4-ТК-5 | 2003 | 2034 | подземная канальная | минвата | 530/530 | 246 |
| Ул.Кайманова |  |  |  |  |  |  |
| ТК-10-ТК10а | 2002 | 2033 | подземная канальная | минвата | 530/530 | 212 |
| ТЕПЛОВОД №3 |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ 2-ТК 91(гр.надзем.прокл.) | 1991 | 2022 | надземная | минвата | 1020/1020 | 11431 |
| ул.Спортивная ТК-91- ТК 97 | 1991 | 2022 | подземная канальная | минвата | 1020/1020 | 861 |
| ул.Спортивная ТК.А- ПАВ4 | 1991 | 2022 | подземная канальная | ППУ | 1020/1020 | 41 |
| ул.Спортивная ТК-98- т.А | 1991 | 2022 | подземная канальная | минвата | 1020/1020 | 153 |
| ул.50 лет Октября |  |  |  |  |  |  |
| ПАВ№4-ТК-105 | 1991 | 2022 | подземная канальная | минвата | 820/820 | 954 |
| ул.Баки Урманче ТК105-ТК-89 | 1992 | 2023 | подземная канальная | минвата | 720/720 | 363 |
| ТК 90а-Мечеть | 1994 | 2025 | подземная канальная | минвата | 159/159 | 204 |
| Мечеть-УТ-1 | 1994 | 2025 | надземная | минвата | 89/89 | 58 |
| УТ-1 - магазин, гараж | 1994 | 2025 | надземная | минвата | 57/57 | 102 |
| ТК-89-ТК-87 | 1989 | 2020 | подземная канальная | минвата | 720/720 | 269 |
| ТК-87-ПАВ№5 | 2004 | 2035 | подземная канальная | минвата | 720/720 | 388 |
| Пр. Мира |  |  |  |  |  |  |
| ТК-81-ТК-75-н.опора | 1988 | 2019 | подземная канальная | минвата | 630/630 | 915 |
| ТК-75-н.опора | 1987 | 2019 | подземная канальная | минвата | 720/720 | 65 |
| н.опора-ТК-72 | 1987 | 2019 | подземная канальная | минвата | 630/630 | 236,5 |
| ТК-72-ТК-69 | 1987 | 2019 | подземная канальная | ППУ | 720/720 | 349,5 |
| Ул.Сююмбике |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 -ТК-8 | 1993 | 2024 | подземная канальная | минвата | 630/630 | 845 |
| ТК-8-ТК-18 | 1999 | 2030 | подземная канальная | минвата | 630/630 | 1313 |
| ТК-18 - т.А | 1999 | 2030 | подземная канальная | минвата | 720/720 | 231 |
| т.А - т.В | 1999 | 2030 | подземная канальная | минвата | 630/630 | 88 |
| т.В - ТК 70 | 1999 | 2030 | подземная канальная | минвата | 720/720 | 183 |
| ТЕПЛОВОД №4 |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-1-ТК-4 | 1976 | 2019 | надземная | минвата | 720/720 | 8189 |
| ТК-4-ТК-3 | 1987 | 2019 | подземная канальная | минвата | 720/720 | 36 |
| ТК-3-ст.900 | 1976 | 2019 | надземная | минвата | 720/720 | 760 |
| ст.900-гр.разд.КПД | 1976 | 2019 | надземная | минвата | 530/530 | 149 |

*-замена производится с увеличением диаметров в подающем и обратном трубопроводах до Ду 800.

Строительство и реконструкция насосных станций

Для обеспечения перспективных объемов теплоносителя схемой теплоснабжения предусматривается реконструкция двух насосных станций:

- реконструкция ПНС-2 с заменой 3-х насосов 300Д-90-Б на насосы Д 2000-100а. – 2020 год.

- реконструкция насосной ПНС-7 с заменой 4-х насосов 300Д-70 на насосы Д2000-100-2 – 2024 год.

Кроме того, НкТС в настоящее время обслуживает ряд ПНС, имеющих устаревшие вводные и распределительные устройства – КРУ 6(10) кВ. Данные КРУ выполнены из оборудования, имеющего срок службы 40 и более лет, встречается оборудование 1938 г.в. В условиях увеличения загрузки оборудования ПНС необходимо обновление распределительных устройств насосных станций.

График предлагаемого обновления (реконструкции) распределительных устройств ПНС представлен ниже.

Табл. 6.5. Предлагаемые к реконструкции КРУ 6(10) кВ ПНС НкТС АО «Татэнерго»

| Наименование ПНС | Рекомендуемые мероприятия | Оценочная стоимость, тыс. руб. без НДС в прогнозных ценах* | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| ПНС-2 | Замена ячеек с масляными выключателями на ячейки КСО-201 «Новация» с вакуумными выключателями Замена устройств РЗА на устройства на базе МП аппаратуры Устройство дуговой защиты Замена шкафов 0,4 кВ Замена ТСН 6/0,4 кВ | 27 007 | 2020 |
| ПНС-4 |  | 28 372 | 2021 |
| ПНС-5 |  | 29 826 | 2022 |
| ПНС-6 |  | 31 328 | 2023 |
| ПНС-7 |  | 32 872 | 2024 |

Реконструкция (ремонт) тепловых сетей АО «ВКиЭХ»

В основные направления модернизации теплоэнергетического хозяйства АО «ВКиЭХ» входят мероприятия, выполнение которых направлено на поддержание надежного и качественного теплоснабжения потребителей города Нижнекамск, а также энергоэффективные мероприятия, направленные на снижение потребления топливно-энергетических ресурсов, увеличение загрузки тепловых источников, снижение потерь тепловой энергии при ее передаче.

Перечень реконструкций тепловых сетей АО «ВКиЭХ», направленный на улучшение технологических процессов и снижение технологических потерь при передаче энергоресурсов сторонним потребителям, а также повышение оказываемых коммунально-хозяйственных услуг, представлен ниже:

- Реконструкция сетей теплоснабжения на сумму на сумму 464,187 млн.руб.:

- от ЦТП-24,65,79,91,пр.Строителей,соединительная теплотрасса к ЦТП-30,38,40,7;

- от ЦТП-36,48,62,80,92, соединительная теплотрасса к ЦТП-1,2,41,76,87,90;

- от ЦТП-34, соединительная теплотрасса к ЦТП-27,58,59,73,77,80,84,87;

- от ЦТП-54,64,84, соединительная теплотрасса к ЦТП-37,42,45,61,67;

- от ЦТП-87, соединительная теплотрасса к ЦТП-32,39,43,46,49,64,74,78,83.

Реконструкция ЦТП АО «ВКиЭХ»

С целью оптимизации и автоматизации работы ЦТП предусмотрены следующие мероприятия:

- Модернизация и автоматизация на сумму 28,527 млн.руб.:

  - модернизация насосного оборудования 
ЦТП-64,57,40,13,31;12,83,24,79,81;25,85,34, 65,66; 33,91,73,10,11; 71,32,60,72,87 на сумму 10,0 млн.руб.

  - автоматизация ЦТП-67, 68, 69, 70, 78, 77, 76, 79, 80, 58, 59, 81, 82, 83, 84, 85, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 41а, 66, 46, 47,48,49,50,73,71,72,86,92,9,64,55,56,57,58,59,60,61,10,11,12,36,37,1,4,2,5,6,7 на сумму 18,527 млн.руб.

- Модернизация теплообменного оборудования ЦТП-64,57,56,12,83,24,25,85,34,33,91,73,71,32,60 на сумму 34,666 млн.руб.

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

В городе Нижнекамск закрытая система горячего водоснабжения.

Перспективные топливные балансы

Прогноз отпуска тепловой энергии от источников теплоснабжения рассчитывается из условия подключенной к источникам теплоснабжения в базовый 2018 год тепловой нагрузки, фактического отпуска за базовый период, прогнозного увеличения присоединенной тепловой нагрузки и прогнозной температуры наружного воздуха за отопительный период.

Табл. 8.1 Фактические температуры наружного воздуха  г.   на ОЗП 2013/2018 гг.

| Месяц | Температура наружного воздуха за 2018 г, оС | Температура наружного воздуха за 2017 г, оС | Температура наружного воздуха за 2016 г, оС | Температура наружного воздуха за 2015 г, оС | Температура наружного воздуха за 2014 г, оС | Температура наружного воздуха за 2013 г, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | -10,2 | -12,5 | -12,7 | -10,8 | -13,1 | -12,7 |
| Февраль | -11,9 | -10,1 | -3,6 | -7,9 | -13,5 | -8,5 |
| март | -9,5 | -2,5 | -2,4 | -3,4 | -1,8 | -0,7 |
| апрель | 3,2 | 3,4 | 7,7 | 4,5 | 3,15 | 5,3 |
| октябрь | 5,1 | 4 | 2,4 | 1,6 | 0,7 | 3,9 |
| ноябрь | -4,1 | -0,1 | -6,1 | -2,9 | -4,1 | 2,2 |
| декабрь | -9 | -6,3 | -13,5 | -4,5 | -7,6 | -6,4 |
| Ср. значение за ОЗП | -5,2 | -3,4 | -4,08 | -3,32 | -5,11 | -2,39 |

Анализ фактических средних температур за отопительный период прошедших 5 лет позволяет сделать вывод, что зима в базовый 2017 год соответствовала средним температурам за отопительный период, следовательно, для прогноза, температуру воздуха в ОЗП можно принять, как среднюю за предыдущие пять лет. Динамика изменения температуры наружного воздуха г. Нижнекамск по ОЗП за последние 5 лет приведены на Рис. 8.1.

Прогнозная температура наружного воздуха на 2019-2034 года принята как среднее значение за период с 2014 по 2018 гг. и равна – 4,2 °С.

Прогнозный отпуск тепловой энергии для актуализированных тепловых нагрузок по источникам теплоснабжения до 2034 года приведены в Табл. 8.2-Табл. 8.3.

Рис. 8.1 Фактические и прогнозные температуры наружного воздуха за отопительный период

Табл. 8.2 Прогнозный отпуск тепловой энергии и расходы условного топлива по источнику теплоснабжения Филиал ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» на 2018-2034 гг.

| Наименование показателя | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск, Гкал, в том числе: | 17 891 434 | 17 788 767 | 17 794 754 | 17 802 681 | 17 805 729 | 17 805 729 | 17 808 582 | 17 812 387 | 17 819 036 | 17 822 501 | 17 822 501 | 17 822 501 | 17 822 501 | 17 822 501 | 17 822 501 | 17 822 501 | 17 822 501 |
| в ГВ, в том числе | 2 003 322 | 1 900 655 | 1 906 642 | 1 914 569 | 1 917 617 | 1 917 617 | 1 920 470 | 1 924 275 | 1 930 924 | 1 934 389 | 1 934 389 | 1 934 389 | 1 934 389 | 1 934 389 | 1 934 389 | 1 934 389 | 1 934 389 |
| в сети НКТС | 1 091 144 | 988 477 | 994 464 | 1 002 391 | 1 005 439 | 1 005 439 | 1 008 292 | 1 012 097 | 1 018 746 | 1 022 211 | 1 022 211 | 1 022 211 | 1 022 211 | 1 022 211 | 1 022 211 | 1 022 211 | 1 022 211 |
| прямым потребителям | 912 178 | 912 178 | 912 178 | 912 178 | 912 178 | 912 178 | 912 178 | 912 178 | 912 178 | 912 178 | 912 178 | 912 178 | 912 178 | 912 178 | 912 178 | 912 178 | 912 178 |
| в паре | 15 888 112 | 15 888 112 | 15 888 112 | 15 888 112 | 15 888 112 | 15 888 112 | 15 888 112 | 15 888 112 | 15 888 112 | 15 888 112 | 15 888 112 | 15 888 112 | 15 888 112 | 15 888 112 | 15 888 112 | 15 888 112 | 15 888 112 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 |
| Потребление условного топлива на выработку тепловой энергии, т у.т. | 2 540 584 | 2 526 005 | 2 526 855 | 2 527 981 | 2 528 414 | 2 528 414 | 2 528 819 | 2 529 359 | 2 530 303 | 2 530 795 | 2 530 795 | 2 530 795 | 2 530 795 | 2 530 795 | 2 530 795 | 2 530 795 | 2 530 795 |
| Отпуск электроэнергии, млн. Квтч | 3881,56 | 3881,56 | 3881,56 | 3881,56 | 3881,56 | 3881,56 | 3881,56 | 3881,56 | 3881,56 | 3881,56 | 3881,56 | 3881,56 | 3881,56 | 3881,56 | 3881,56 | 3881,56 | 3881,56 |
| Удельный расход топлива на отпуск электроэнергии, г у.т./кВтч | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 |
| Потребление условного топлива на отпуск электроэнергии, т у.т. | 1 092 659 | 1 092 659 | 1 092 659 | 1 092 659 | 1 092 659 | 1 092 659 | 1 092 659 | 1 092 659 | 1 092 659 | 1 092 659 | 1 092 659 | 1 092 659 | 1 092 659 | 1 092 659 | 1 092 659 | 1 092 659 | 1 092 659 |
| Итого расход условного топлива, т у.т. | 3 633 243 | 3 618 664 | 3 619 514 | 3 620 640 | 3 621 073 | 3 621 073 | 3 621 478 | 3 622 018 | 3 622 962 | 3 623 454 | 3 623 454 | 3 623 454 | 3 623 454 | 3 623 454 | 3 623 454 | 3 623 454 | 3 623 454 |

Табл. 8.3 Прогнозный отпуск тепловой энергии и расходы условного топлива по источнику теплоснабжения ООО «Нижнекамская ТЭЦ» на 2018-2034 гг.

| Наименование параметра | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск потребителям, тыс. Квт*ч | 1012549 | 1153007 | 1161695 | 1182185 | 1187569 | 1184711 | 1185225 | 1185740 | 1186155 | 1186584 | 1186970 | 1187670 | 1188365 | 1189308 | 1190252 | 1191195 | 1192139 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал | 3590659 | 2886203 | 2974752 | 3069846 | 3173899 | 3180811 | 3185385 | 3185385 | 3185385 | 3185385 | 3190646 | 3196810 | 3201909 | 3207080 | 3210409 | 3216637 | 3220187 |
| Расход топлива на отпуск т/э, т у.т. | 349616 | 376456,8 | 379293,4 | 385983,5 | 387741,4 | 386808 | 386976,1 | 387144,1 | 387279,5 | 387419,5 | 387545,6 | 387774,3 | 388001,1 | 388309,2 | 388617,3 | 388925,3 | 389233,4 |
| Расход топлива на отпуск э/э, т у.т. | 515317,3 | 435338,5 | 448694,8 | 463038,1 | 478732,9 | 479775,5 | 480465,5 | 480465,5 | 480465,5 | 480465,5 | 481258,9 | 482188,7 | 482957,8 | 483737,8 | 484239,9 | 485179,4 | 485714,8 |
| Расход топлива, т у.т. | 864933,3 | 811795,3 | 827988,2 | 849021,6 | 866474,3 | 866583,5 | 867441,5 | 867609,6 | 867744,9 | 867885 | 868804,5 | 869963 | 870958,9 | 872047 | 872857,2 | 874104,7 | 874948,2 |
| Расход природного газа, т у.т. | 854775,1 | 802261,2 | 818263,8 | 839050,2 | 856297,9 | 856405,9 | 857253,8 | 857419,9 | 857553,7 | 857692,1 | 858600,8 | 859745,6 | 860729,9 | 861805,2 | 862605,9 | 863838,7 | 864672,4 |
| Доля природного газа | 0,988255 | 0,988255 | 0,988255 | 0,988255 | 0,988255 | 0,988255 | 0,988255 | 0,988255 | 0,988255 | 0,988255 | 0,988255 | 0,988255 | 0,988255 | 0,988255 | 0,988255 | 0,988255 | 0,988255 |
| Расход мазута т у.т. | 10158,25 | 9534,164 | 9724,342 | 9971,369 | 10176,34 | 10177,63 | 10187,7 | 10189,68 | 10191,27 | 10192,91 | 10203,71 | 10217,32 | 10229,01 | 10241,79 | 10251,31 | 10265,96 | 10275,87 |
| УРУТ на отпуск э/э**, г у.т./кВтч | 345,283 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 |
| УРУТ на отпуск т/э, кг у.т./Гкал | 143,5161 | 150,8343 | 150,8343 | 150,8343 | 150,8343 | 150,8343 | 150,8343 | 150,8343 | 150,8343 | 150,8343 | 150,8343 | 150,8343 | 150,8343 | 150,8343 | 150,8343 | 150,8343 | 150,8343 |
| Отпуск пара , тыс. Гкал | 2742334 | 1972005 | 2054994 | 2146731 | 2249047 | 2249047 | 2249047 | 2249047 | 2249047 | 2249047 | 2249047 | 2249047 | 2249047 | 2249047 | 2249047 | 2249047 | 2249047 |
| Отпуск пара ПАО "НКНХ" | 973486 | 699999,5 | 699999,5 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 |
| Отпуск пара АО "Танеко", тыс. Гкал | 1768848 | 1272005 | 1354994 | 1446731 | 1549047 | 1549047 | 1549047 | 1549047 | 1549047 | 1549047 | 1549047 | 1549047 | 1549047 | 1549047 | 1549047 | 1549047 | 1549047 |
| Отпуск тепловой энергии НКТС, тыс. Гкал | 848325 | 914198,7 | 919758,7 | 923114,6 | 924851,5 | 931764 | 936338,3 | 936338,3 | 936338,3 | 936338,3 | 941598,8 | 947763,1 | 952862,1 | 958033,4 | 961362,4 | 967590,5 | 971140,5 |

Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа

Прогнозный расход топлива на отпуск тепловой и электрической энергии от ТЭЦ (максимально часовые, в ОЗП и летний период) на каждом этапе до 2034 года приведены в Табл. 8.4-Табл. 8.9.

Табл. 8.4 Прогнозный расход топлива по источнику Филиал ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» на расчетную температуру воздуха

| Наименование показателя | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключенная нагрузка на расчетную температуру воздуха, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВ на город | 326,815 | 328,83 | 330,845 | 333,5133 | 334,5392 | 334,5392 | 335,4996 | 336,7802 | 339,0183 | 340,1845 | 340,1845 | 340,1845 | 340,1845 | 340,1845 | 340,1845 | 340,1845 | 340,1845 |
| ГВ на промзону | 401,889 | 401,889 | 401,889 | 401,889 | 401,889 | 401,889 | 401,889 | 401,889 | 401,889 | 401,889 | 401,889 | 401,889 | 401,889 | 401,889 | 401,889 | 401,889 | 401,889 |
| в паре | 2070,14785 | 2070,148 | 2070,148 | 2070,148 | 2070,148 | 2070,148 | 2070,148 | 2070,148 | 2070,148 | 2070,148 | 2070,148 | 2070,148 | 2070,148 | 2070,148 | 2070,148 | 2070,148 | 2070,148 |
| Итого | 2798,85 | 2831,236 | 2834,918 | 2839,167 | 2842,756 | 2846,943 | 2874,84 | 2877,831 | 2880,822 | 2884,491 | 2888,14 | 2892,088 | 2893,843 | 2895,597 | 2898,473 | 2898,473 | 2898,473 |
| Итого в ГВ | 728,70 | 730,72 | 732,73 | 735,40 | 736,43 | 736,43 | 737,39 | 738,67 | 740,91 | 742,07 | 742,07 | 742,07 | 742,07 | 742,07 | 742,07 | 742,07 | 742,07 |
| Расчетные показатели для расчета расхода условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрическая мощность, МВт | 663,44 | 664,59 | 665,74 | 667,26 | 667,84 | 667,84 | 668,39 | 669,12 | 670,39 | 671,06 | 671,06 | 671,06 | 671,06 | 671,06 | 671,06 | 671,06 | 671,06 |
| Удельный расход топлива на отпуск эл энергии г/квтч | 262,58 | 263,58 | 263,45 | 263,29 | 263,17 | 263,02 | 262,09 | 262,00 | 261,90 | 261,79 | 261,67 | 261,55 | 261,50 | 261,45 | 261,36 | 261,36 | 261,36 |
| Расход тут на э/э | 174,21 | 175,17 | 175,39 | 175,68 | 175,75 | 175,65 | 175,18 | 175,31 | 175,58 | 175,67 | 175,60 | 175,52 | 175,48 | 175,44 | 175,39 | 175,39 | 175,39 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 133,77 | 134,77 | 135,02 | 135,32 | 135,57 | 135,86 | 137,77 | 137,98 | 138,19 | 138,44 | 138,70 | 138,97 | 139,09 | 139,21 | 139,41 | 139,41 | 139,41 |
| Расход тут на т/э | 374,40 | 381,57 | 382,78 | 384,19 | 385,38 | 386,78 | 396,07 | 397,08 | 398,09 | 399,33 | 400,57 | 401,91 | 402,51 | 403,11 | 404,09 | 404,09 | 404,09 |
| Итого тут | 548,61 | 556,74 | 558,17 | 559,88 | 561,14 | 562,43 | 571,25 | 572,39 | 573,67 | 575,01 | 576,17 | 577,43 | 577,99 | 578,55 | 579,47 | 579,47 | 579,47 |

Табл. 8.5 Прогнозный расход топлива по источнику ООО «Нижнекамская ТЭЦ» на расчетную температуру воздуха

| Наименование показателя | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключенная нагрузка на расчетную температуру водуха, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключено в ГВ всего | 495,478 | 496,9 | 498,8 | 499,9 | 500,5 | 502,8 | 504,4 | 504,4 | 504,4 | 504,4 | 506,2 | 508,2 | 509,9 | 511,7 | 512,8 | 514,9 | 516,1 |
| Подключено в ГВ город | 300,3 | 301,7355 | 303,6069 | 304,7365 | 305,3211 | 307,6478 | 309,1874 | 309,1874 | 309,1874 | 309,1874 | 310,9581 | 313,0329 | 314,7492 | 316,4898 | 317,6103 | 319,7067 | 320,9016 |
| Подключено в ГВ промзона | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 |
| По пару | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Итого | 815,478 | 816,9295 | 818,8009 | 819,9305 | 820,5151 | 822,8418 | 824,3814 | 824,3814 | 824,3814 | 824,3814 | 826,1521 | 828,2269 | 829,9432 | 831,6838 | 832,8043 | 834,9007 | 836,0956 |
| Расчетные показатели для расчета расхода условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрическая мощность, МВт | 287,20 | 287,72 | 288,38 | 288,79 | 288,99 | 289,82 | 290,37 | 290,37 | 290,37 | 290,37 | 291,00 | 291,74 | 292,35 | 292,97 | 293,37 | 294,12 | 294,54 |
| Удельный расход топлива на отпуск эл энергии г/квтч | 263,00 | 262,72 | 262,34 | 262,12 | 262,01 | 261,54 | 261,24 | 261,24 | 261,24 | 261,24 | 260,89 | 260,48 | 260,14 | 259,79 | 259,57 | 259,16 | 258,92 |
| Расход тут на э/э | 75,53 | 75,59 | 75,66 | 75,70 | 75,72 | 75,80 | 75,86 | 75,86 | 75,86 | 75,86 | 75,92 | 75,99 | 76,05 | 76,11 | 76,15 | 76,22 | 76,26 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 131,25 | 131,23 | 131,20 | 131,19 | 131,18 | 131,15 | 131,13 | 131,13 | 131,13 | 131,13 | 131,11 | 131,08 | 131,06 | 131,04 | 131,03 | 131,00 | 130,99 |
| Расход тут на т/э | 107,03 | 107,20 | 107,43 | 107,57 | 107,64 | 107,92 | 108,10 | 108,10 | 108,10 | 108,10 | 108,32 | 108,57 | 108,78 | 108,99 | 109,12 | 109,38 | 109,52 |
| Итого тут | 182,56 | 182,79 | 183,09 | 183,26 | 183,35 | 183,72 | 183,96 | 183,96 | 183,96 | 183,96 | 184,24 | 184,56 | 184,83 | 185,10 | 185,27 | 185,60 | 185,78 |

Табл. 8.6 Прогнозный расход топлива по источнику Филиал ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» на среднюю температуру воздуха за ОЗП

| Наименование показателя | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключенная нагрузка на среднюю за ОЗП температуру воздуха, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВ на город | 187,55 | 188,79 | 190,65 | 192,80 | 194,62 | 196,74 | 210,70 | 212,22 | 213,73 | 215,58 | 217,43 | 219,42 | 220,31 | 221,20 | 222,65 | 222,65 | 222,65 |
| ГВ на промзону | 181,634284 | 180,39 | 180,39 | 180,39 | 180,39 | 180,39 | 180,39 | 180,39 | 180,39 | 180,39 | 180,39 | 180,39 | 180,39 | 180,39 | 180,39 | 180,39 | 180,39 |
| в паре | 1946,8223 | 1946,822 | 1946,822 | 1946,822 | 1946,822 | 1946,822 | 1946,822 | 1946,822 | 1946,822 | 1946,822 | 1946,822 | 1946,822 | 1946,822 | 1946,822 | 1946,822 | 1946,822 | 1946,822 |
| Итого | 2316,01 | 2316,01 | 2317,87 | 2320,02 | 2321,83 | 2323,95 | 2337,92 | 2339,43 | 2340,94 | 2342,80 | 2344,64 | 2346,64 | 2347,53 | 2348,41 | 2349,87 | 2349,87 | 2349,87 |
| Итого в ГВ | 369,18572 | 369,19 | 371,05 | 373,20 | 375,01 | 377,13 | 391,10 | 392,61 | 394,12 | 395,98 | 397,82 | 399,82 | 400,71 | 401,59 | 403,05 | 403,05 | 403,05 |
| Расчетные показатели для расчета расхода условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрическая мощность, МВт | 458,59 | 458,59 | 459,65 | 460,87 | 461,91 | 463,12 | 471,07 | 471,94 | 472,80 | 473,85 | 474,91 | 476,04 | 476,55 | 477,05 | 477,88 | 477,88 | 477,88 |
| Удельный расход топлива на отпуск эл энергии г/квтч | 270,06 | 270,06 | 269,92 | 269,77 | 269,64 | 269,50 | 268,57 | 268,47 | 268,38 | 268,26 | 268,15 | 268,03 | 267,98 | 267,92 | 267,84 | 267,84 | 267,84 |
| Расход ут на э/э, тыс. т у.т. | 123,85 | 123,85 | 124,07 | 124,33 | 124,55 | 124,81 | 126,52 | 126,70 | 126,89 | 127,12 | 127,35 | 127,59 | 127,70 | 127,81 | 127,99 | 127,99 | 127,99 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 |
| Расход у.т. на т/э, тыс. т у.т. | 314,14 | 314,14 | 314,40 | 314,69 | 314,94 | 315,23 | 317,14 | 317,35 | 317,56 | 317,81 | 318,07 | 318,34 | 318,46 | 318,59 | 318,79 | 318,79 | 318,79 |
| Итого тут | 437,99 | 437,99 | 438,47 | 439,02 | 439,49 | 440,04 | 443,66 | 444,05 | 444,45 | 444,93 | 445,41 | 445,94 | 446,17 | 446,40 | 446,78 | 446,78 | 446,78 |

Табл. 8.7 Прогнозный расход топлива по источнику ООО «Нижнекамская ТЭЦ» на среднюю температуру воздуха за ОЗП

| Наименование показателя | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключенная нагрузка на среднюю за ОЗП температуру водуха, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВ на город | 122,6 | 124,6 | 126,1 | 127,3 | 128,9 | 130,1 | 119,4 | 121,3 | 123,1 | 124,5 | 126,1 | 127,4 | 129,9 | 132,3 | 135,7 | 139,0 | 142,3 |
| ГВ на промзону | 83,27 | 83,27 | 83,27 | 83,27 | 83,27 | 83,27 | 83,27 | 83,27 | 83,27 | 83,27 | 83,27 | 83,27 | 83,27 | 83,27 | 83,27 | 83,27 | 83,27 |
| в паре | 290 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| Итого | 495,85 | 497,88 | 499,39 | 500,60 | 502,15 | 503,36 | 492,72 | 494,53 | 496,35 | 497,81 | 499,32 | 500,68 | 503,15 | 505,60 | 508,93 | 512,26 | 515,58 |
| Итого в ГВ | 205,85 | 207,88 | 209,39 | 210,60 | 212,15 | 213,36 | 202,72 | 204,53 | 206,35 | 207,81 | 209,32 | 210,68 | 213,15 | 215,60 | 218,93 | 222,26 | 225,58 |
| Расчетные показатели для расчета расхода условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрическая мощность, МВт | 173,39 | 174,11 | 174,65 | 175,08 | 175,63 | 176,06 | 172,27 | 172,92 | 173,57 | 174,09 | 174,63 | 175,11 | 175,99 | 176,86 | 178,05 | 179,23 | 180,42 |
| Удельный расход топлива на отпуск эл энергии г/квтч | 324,59 | 324,28 | 324,05 | 323,87 | 323,63 | 323,45 | 325,08 | 324,80 | 324,52 | 324,29 | 324,06 | 323,85 | 323,48 | 323,10 | 322,60 | 322,09 | 321,59 |
| Расход тут на э/э | 56,28 | 56,46 | 56,60 | 56,70 | 56,84 | 56,95 | 56,00 | 56,16 | 56,33 | 56,46 | 56,59 | 56,71 | 56,93 | 57,14 | 57,44 | 57,73 | 58,02 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 139,29 | 139,22 | 139,16 | 139,12 | 139,06 | 139,02 | 139,41 | 139,34 | 139,27 | 139,22 | 139,16 | 139,11 | 139,02 | 138,93 | 138,81 | 138,69 | 138,58 |
| Расход тут на т/э | 40,39 | 40,37 | 40,36 | 40,34 | 40,33 | 40,31 | 40,43 | 40,41 | 40,39 | 40,37 | 40,36 | 40,34 | 40,32 | 40,29 | 40,26 | 40,22 | 40,19 |
| Итого тут | 96,68 | 96,83 | 96,95 | 97,05 | 97,17 | 97,26 | 96,43 | 96,57 | 96,71 | 96,83 | 96,95 | 97,05 | 97,25 | 97,44 | 97,69 | 97,95 | 98,21 |

Табл. 8.8 Прогнозный расход топлива по источнику Филиал ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» на летний период

| Наименование показателя | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключенная нагрузка на летний период, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВ на город | 37,9 | 38,2 | 38,4 | 38,7 | 38,8 | 38,8 | 39,0 | 39,1 | 39,4 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
| в паре | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 |
| Итого | 1551,94 | 1552,18 | 1552,41 | 1552,72 | 1552,84 | 1552,84 | 1552,95 | 1553,10 | 1553,36 | 1553,50 | 1553,50 | 1553,50 | 1553,50 | 1553,50 | 1553,50 | 1553,50 | 1553,50 |
| Расчетные показатели для расчета расхода условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрическая мощность, МВт | 474,42 | 474,53 | 474,63 | 474,77 | 474,82 | 474,82 | 474,87 | 474,93 | 475,05 | 475,11 | 475,11 | 475,11 | 475,11 | 475,11 | 475,11 | 475,11 | 475,11 |
| Удельный расход топлива на отпуск эл энергии г/квтч | 317,706764 | 317,7121 | 317,7175 | 317,7247 | 317,7274 | 317,7274 | 317,73 | 317,7335 | 317,7395 | 317,7427 | 317,7427 | 317,7427 | 317,7427 | 317,7427 | 317,7427 | 317,7427 | 317,7427 |
| Расход тут на э/э | 150,73 | 150,76 | 150,80 | 150,84 | 150,86 | 150,86 | 150,88 | 150,90 | 150,94 | 150,96 | 150,96 | 150,96 | 150,96 | 150,96 | 150,96 | 150,96 | 150,96 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 137,83 | 137,83 | 137,83 | 137,83 | 137,83 | 137,83 | 137,82 | 137,82 | 137,82 | 137,82 | 137,82 | 137,82 | 137,82 | 137,82 | 137,82 | 137,82 | 137,82 |
| Расход тут на т/э | 213,91 | 213,94 | 213,97 | 214,01 | 214,02 | 214,02 | 214,03 | 214,05 | 214,09 | 214,10 | 214,10 | 214,10 | 214,10 | 214,10 | 214,10 | 214,10 | 214,10 |
| Итого тут | 364,63 | 364,70 | 364,76 | 364,85 | 364,88 | 364,88 | 364,91 | 364,96 | 365,03 | 365,07 | 365,07 | 365,07 | 365,07 | 365,07 | 365,07 | 365,07 | 365,07 |

Табл. 8.9 Прогнозный расход топлива по источнику ООО «Нижнекамская ТЭЦ» на летний период

| Наименование показателя | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключенная нагрузка на летний период, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВ на город | 34,86 | 35,03 | 35,25 | 35,38 | 35,45 | 35,72 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 36,10 | 36,34 | 36,54 | 36,74 | 36,87 | 37,12 | 37,26 |
| в паре | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Итого | 304,86 | 305,03 | 305,25 | 305,38 | 305,45 | 305,72 | 305,90 | 305,90 | 305,90 | 305,90 | 306,10 | 306,34 | 306,54 | 306,74 | 306,87 | 307,12 | 307,26 |
| Расчетные показатели для расчета расхода условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрическая мощность, МВт | 105,38 | 105,44 | 105,52 | 105,57 | 105,59 | 105,69 | 105,75 | 105,75 | 105,75 | 105,75 | 105,83 | 105,91 | 105,98 | 106,05 | 106,10 | 106,19 | 106,24 |
| Удельный расход топлива на отпуск эл энергии г/квтч | 361,54 | 361,49 | 361,44 | 361,40 | 361,38 | 361,31 | 361,27 | 361,27 | 361,27 | 361,27 | 361,22 | 361,15 | 361,10 | 361,05 | 361,02 | 360,95 | 360,92 |
| Расход тут на э/э | 38,10 | 38,12 | 38,14 | 38,15 | 38,16 | 38,19 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,23 | 38,25 | 38,27 | 38,29 | 38,30 | 38,33 | 38,34 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 147,72 | 147,71 | 147,70 | 147,69 | 147,69 | 147,68 | 147,67 | 147,67 | 147,67 | 147,67 | 147,66 | 147,64 | 147,63 | 147,62 | 147,62 | 147,60 | 147,60 |
| Расход тут на т/э | 39,88 | 39,88 | 39,88 | 39,88 | 39,88 | 39,87 | 39,87 | 39,87 | 39,87 | 39,87 | 39,87 | 39,86 | 39,86 | 39,86 | 39,86 | 39,85 | 39,85 |
| Итого тут | 77,98 | 78,00 | 78,02 | 78,03 | 78,04 | 78,06 | 78,08 | 78,08 | 78,08 | 78,08 | 78,09 | 78,11 | 78,13 | 78,15 | 78,16 | 78,18 | 78,19 |

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, приведенных в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения: Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования город Нижнекамск» и Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

Общая потребность в финансировании мероприятий в источники тепловой энергии представлена в Табл. 9.1.

Сами мероприятия подробно описаны в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» и в Главе 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения».

Табл. 9.1. Сводная потребность в инвестициях в источники тепловой энергии, тыс. руб. в прогнозных ценах без учета НДС

| Группа мероприятий | Источник финансирования | Общая потребность в инвестициях | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия в филиал ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» | Амортизационные отчисления | 3 043 018 | 388 931 | 180 549 | 349 257 | 564 220 | 634 479 | 925 582 | - |
| Мероприятия в ООО «Нижнекамская ТЭЦ» | Всего, в том числе | 9 694 840 | 14 089 | 14 800 | 2 242 681 | 2 355 630 | 2 471 685 | 2 588 529 | 2 710 897 |
|  | Амортизационные отчисления | 26 830 | 14 089 | 14 800 | - | - | - | - | - |
|  | Нетарифные источники | 9 668 010 | - | - | 2 242 681 | 2 355 630 | 2 471 685 | 2 588 529 | 2 710 897 |
| Всего, в том числе |  | 12 737 858 | 403 020 | 195 350 | 2 591 937 | 2 919 850 | 3 106 164 | 3 514 111 | 2 710 897 |
|  | из тарифных источников финансирования | 3 069 848 | 403 020 | 195 350 | 349 257 | 564 220 | 634 479 | 925 582 | - |

Рис. 9.1. Структура затрат в источники теплоснабжения

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них сформированы на основе мероприятий, приведенных в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения: Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования город Нижнекамск» и Главе 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей».

В данной главе представлены предложения и мероприятия по тепловым сетям города Нижнекамска.

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей осуществлялась на основании укрупненных показателей стоимости перекладки тепловых сетей инвестиционных программ теплоснабжающих организаций города.

Сводная потребность в инвестициях в тепловые сети представлена в Табл. 9.2.

Сами мероприятия подробно описаны в Главе 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» и в Главе 16 Реестр проектов схемы теплоснабжения.

Табл. 9.2. Сводная потребность в инвестициях в тепловых сети, тыс. руб. в прогнозных ценах без учета НДС

| Наименование мероприятия | Источник финансиро-вания | Всего потребность | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Плата за подключение | 2 084 738 | 171 109 | 93 754 | 90 090 | 166 877 | 81 074 | 128 410 | 164 539 | 132 543 | 111 690 | 138 325 | 115 984 | 177 393 | 144 321 | 117 247 | 122 789 | 128 594 |
| Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перераспределения тепловой нагрузки | Амортизация | 68 973 |  |  |  |  |  | 68 973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения по реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Амортизация | 798 403 | 88 786 | 86 562 | 114 460 | 154 253 | 85 074 | 78 324 | 93 267 | 97 676 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предложения по реконструкции тепловых сетей АО «Татэнерго», подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Амортизация | 3 506 564 | 149 946 | 157 522 | 165 598 | 173 938 | 182 508 | 191 136 | 200 171 | 209 634 | 219 544 | 229 922 | 240 792 | 252 175 | 264 096 | 276 580 | 289 655 | 303 348 |
| Строительство и реконструкция насосных станций | Амортизация | 160 974 | - | 33 064 | 28 372 | 29 826 | 31 328 | 38 384 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкция (ремонт) тепловых сетей АО «ВКиЭХ» | Амортизация | 712 524 | 30 469 | 32 008 | 33 649 | 35 344 | 37 085 | 38 838 | 40 674 | 42 597 | 44 611 | 46 720 | 48 928 | 51 241 | 53 663 | 56 200 | 58 857 | 61 639 |
| Реконструкция ЦТП АО «ВКиЭХ» | Амортизация | 97 001 | 4 148 | 4 357 | 4 581 | 4 812 | 5 049 | 5 287 | 5 537 | 5 799 | 6 073 | 6 360 | 6 661 | 6 976 | 7 306 | 7 651 | 8 013 | 8 391 |
| Всего |  | 7 429 176 | 444 458 | 407 267 | 436 750 | 565 050 | 422 118 | 549 351 | 504 189 | 488 249 | 381 918 | 421 327 | 412 365 | 487 784 | 469 385 | 457 678 | 479 314 | 501 973 |
|  | в том числе за счет тарифных источников | 5 344 439 | 273 349 | 313 514 | 346 660 | 398 173 | 341 044 | 420 942 | 339 650 | 355 706 | 270 228 | 283 002 | 296 381 | 310 391 | 325 065 | 340 431 | 356 525 | 373 379 |

Рис. 9.2. Потребность в инвестициях в тепловые сети

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменение температурного графика не предполагается.

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

В городе Нижнекамск закрытая система горячего водоснабжения

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Эффективность инвестиций оценивалась только для мероприятий, направленных на улучшение показателей эффективности теплоснабжения, а также на переключение тепловых нагрузок между источниками теплоснабжения. Эффективность инвестиций в такие мероприятия как строительство и реконструкция тепловых сетей для присоединения новых потребителей не оценивалась, поскольку присоединение новых потребителей финансируется за счет платы за подключение и/или выполнение технических условий по подключению к сетям, что не несет дополнительной нагрузки на ТСО.

Наиболее существенным изменением в системе теплоснабжения города Нижнекамска можно считать рост тарифа на отпуск тепловой энергии с коллекторов филиала ОАО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1).

Сравнение тарифа на отпуск тепловой энергии с коллекторов филиала ОАО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) с соответствующим тарифом ООО «Нижнекамская ТЭЦ» представлено ниже.

Утвержденная схема теплоснабжения предполагала сохранение тарифа ПТК-1 с ростом по индексу Минэкономразвития. Исходя из этого был предложен вариант сохранения распределения отпуска в сети АО «Татэнерго» от ПТК-1 и ПТК-2 на уровне 60/40, соответственно, так как тепловая энергия от ПТК-1 отпускалась дешевле, что положительно сказывалось на конечном тарифе для населения и позволяло осуществлять инвестиции в тепловые сети.

Однако, ОАО «ТГК-16» защитило долгосрочный тариф с существенным ростом тарифа на 2019 год (Постановление ГКРТТ от 17.12.2018 №5-87/тэ).

В сравнении с долгосрочным тарифом ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (Постановление ГКРТТ от 07.12.2018 №5-67/тэ) тариф на отпуск от ОАО «ТГК-16» стал менее привлекательным.

В этой связи были оценены возможности по переключению нагрузки таким образом, чтобы максимально загрузить более экономически привлекательный источник - ООО «Нижнекамская ТЭЦ».

Расчеты показали, что без существенных перекладок и реконструкций объем распределения поставки тепловой энергии от ПТК-1 и ПТК-2 в сети АО «Татэнерго» может быть изменен с условных 60/40 на 50/50.

Для осуществления данного перевода необходимо:

- Подключить к работе три насоса ПНС 7 для перекачки теплоносителя из обратного трубопровода сетевой воды расходом 4200 т/ч;

- В павильоне П4 подключить трубопровод на мкр. 6,7,8,9 на тепловод Город - 3. В ТК-37 отключить от Тепловода Город-2.

- В ТК-14 отключить «уличную» магистраль Ду 200 мм в сторону проспекта Химиков (Тепловод Город -1)  и запитать от тепловода Город-3 в камере ТК-8.

Табл. 9.3. Рост тарифов с коллекторов Нижнекамских ТЭЦ

| Тариф утвержденный | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 пол | 2 пол | 1 пол | 2 пол | 1 пол | 2 пол | 1 пол | 2 пол | 1 пол | 2 пол | 1 пол | 2 пол |
| Филиал ТГК-16 Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) | 457,4 | 475,2 | 475,2 | 717,0 | 637,0 | 648,3 | 648,3 | 676,1 | 676,1 | 684,3 | 684,3 | 719,0 |
| ООО Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-2) | 523,8 | 560,7 | 560,7 | 658,7 | 613,6 | 618,7 | 618,7 | 644,0 | 644,0 | 651,6 | 651,6 | 681,3 |

Табл. 9.4. Рост тарифов с коллекторов Нижнекамских ТЭЦ (приведенный к годовому тариф)

| Наименование ТСО | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ТГК-16 Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) | 467,2 | 608,2 | 643,2 | 663,6 | 680,6 | 703,4 |
| ООО Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-2) | 544,1 | 614,6 | 616,4 | 632,6 | 648,2 | 667,9 |
| Прогноз тарифа ПТК-1 согласно утвержденной схемы | 464,5 | 510,0 | 529,9 | 550,6 | 572,0 | 594,3 |

Рис. 9.3. Рост тарифа на горячую воду с коллекторов Нижнекамских ТЭЦ, руб./Гкал

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

В схеме теплоснабжения устанавливаются следующие единые теплоснабжающие организации, определенные в соответствии с требованиями п. 11 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Табл. 10.1. Реестр единых теплоснабжающих организаций

| Код зоны ЕТО | Наименование ЕТО | Зона действия ЕТО |
| --- | --- | --- |
| 01 | АО «Татэнерго» | Зона действия тепловых сетей АО «Татэнерго», АО «ВКиЭХ» Жилая часть г. Нижнекамска, п. Красный ключ, п. Б. Афаносово, БСИ, 2-ое производство –Завод бензинов ОАО «ТАИФ-НК» |
| 02 | ПАО «Нижнекамскнефтехим» | Зона действия тепловых сетей ПАО «Нижнекамскнефтехим» - территория предприятий ПАО «НКНХ», ОАО «ТАИФ-НК», ТЭЦ ТГК-16 |
| 03 | ООО «Энергошинсервис» | Зона действия тепловых сетей ООО «Энергошинсервис» - территория предприятий ПАО «Нижнекамскшина» |
| 04 | АО «Танеко» | Зона действия тепловых сетей АО «Танеко» - территория АО «Танеко» и его дочерних предприятий |

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

На данный момент выделено несколько отдельных зон теплоснабжения с разделением зон действия на источниках теплоснабжения – Нижнекамских ТЭЦ.

Перечень зон деятельности единой теплоснабжающей организации на базе действующих источников тепловой энергии приведен в Табл. 10.2.

Табл. 10.2. Зоны деятельности ЕТО

| № | Наименование источника, на базе которого образована система теплоснабжения | Наименование ЕТО | Изолированная зона теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Филиал ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» ООО «Нижнекамская ТЭЦ» | АО «Татэнерго» АО «ВКиЭХ» | Зона действия тепловых сетей АО «Татэнерго», АО «ВКиЭХ» Жилая часть г. Нижнекамска, п. Красный ключ, п. Б. Афаносово, БСИ, 2-ое производство –Завод бензинов ОАО «ТАИФ-НК» (в ГВ) |
| 02 | Филиал ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» ООО «Нижнекамская ТЭЦ» Котельная ПАО «Нижнекамскнефтехим» | ПАО «Нижнекамскнефтехим» | Зона действия тепловых сетей ПАО «Нижнекамскнефтехим» - территория предприятий ПАО «НКНХ», ОАО «ТАИФ-НК», ТЭЦ ТГК-16 |
| 03 | Филиал ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» | ООО «Энергошинсервис» | Зона действия тепловых сетей ООО «Энергошинсервис» - территория предприятий ПАО «Нижнекамскшина» |
| 04 | ООО «Нижнекамская ТЭЦ» | АО «Танеко» | Зона действия тепловых сетей АО «Танеко» |

Рис. 10.1. Зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Согласно пункту 7 указанных «Правил…» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или)  тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения, являющиеся критериями для определения будущей ЕТО.

Табл. 10.3. Перечень зон теплоснабжения и ТСО, которым присваивается статус ЕТО в этих зонах деятельности

| Код зоны деятельности | Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |  |  | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО (пункт Правил организации теплоснабжения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование источника тепловой энергии | Рабочая тепловая мощность, Гкал/ч | Наименование организации | Вид имущественного права (указывается: владеет на праве собственности, на праве аренды или указывается иное законное основание) | Размер собственного капитала, тыс. руб. | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | Наименование организации | Емкость тепловых сетей, м3 | Вид имущественного права (указывается: владеет на праве собственности, на праве аренды или указывается иное законное основание) | Размер собственного капитала, тыс. руб. | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО |  |  |
| 1 | «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-2) | 2 039 | Филиал ОАО «ТГК-16" «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» | В собственности | 7 800 784 | - | АО «Татэнерго» | 31 524 | В собственности | 30 973 340 | - | АО «Татэнерго» | п. 6 ППРФ №808 |
|  |  | 327,2 | ООО «Нижнекамская ТЭЦ» | В собственности | 5 409 960 | - | АО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" | 7 633 | В собственности | н/д | - |  |  |
| 2 | «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» | 2 039 | Филиал ОАО «ТГК-16" «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» | В собственности | 7 800 784 | - | ООО «Энергошинсервис» | 9 509 | В аренде у ПАО «Нижнекамскшина» | н/д | - | ООО «Энергошинсервис» | п. 6 ППРФ №808 |
| 3 | «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» «Нижнекамская ТЭЦ» | 2 039 | Филиал ОАО «ТГК-16" «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» | В собственности | 7 800 784 | - | ПАО «Нижнекамскнефтехим» | н/д | В собственности | 131 995 470 | - | ПАО «Нижнекамскнефтехим» | п. 6 ППРФ №808 |
|  |  | 327,2 | ООО «Нижнекамская ТЭЦ» | В собственности | 5 409 960 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-2) | 327,2 | ООО «Нижнекамская ТЭЦ» | В собственности | 5 409 960 | - | АО «Танеко» | н/д | В собственности | н/д | - | АО «Танеко» | п. 6 ППРФ №808 |

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Новые заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не подавались.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, представлен в Табл. 10.3

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Утвержденная схема теплоснабжения предполагала сохранение тарифа ПТК-1 с ростом по индексу Минэкономразвития. Исходя из этого был предложен вариант сохранения распределения отпуска в сети АО «Татэнерго» от ПТК-1 и ПТК-2 на уровне 60/40, соответственно, так как тепловая энергия от ПТК-1 отпускалась дешевле, что положительно сказывалось на конечном тарифе для населения и позволяло осуществлять инвестиции в тепловые сети.

Однако, ОАО «ТГК-16» защитило долгосрочный тариф с существенным ростом тарифа на 2019 год (Постановление ГКРТТ от 17.12.2018 №5-87/тэ).

В сравнении с долгосрочным тарифом ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (Постановление ГКРТТ от 07.12.2018 №5-67/тэ) тариф на отпуск от ОАО «ТГК-16» стал менее привлекательным.

В этой связи были оценены возможности по переключению нагрузки таким образом, чтобы максимально загрузить более экономически привлекательный источник - ООО «Нижнекамская ТЭЦ».

Расчеты показали, что без существенных перекладок и реконструкций объем распределения поставки тепловой энергии от ПТК-1 и ПТК-2 в сети АО «Татэнерго» может быть изменен с условных 60/40 на 50/50.

Табл. 11.1 Распределение тепловой энергии между источниками

| Параметр | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Распределение отпуска по утвержденной схеме |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сети НкТС от ПТК-1, тыс. Гкал | 1 141 413 | 1 147 399 | 1 155 327 | 1 158 375 | 1 158 375 |
| Отпуск в сети НкТС от ПТК-2, тыс. Гкал | 761 263 | 766 823 | 770 179 | 771 916 | 778 828 |
| Распределение отпуска по актуализированной схеме |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сети НкТС от ПТК-1, тыс. Гкал | 988 477 | 994 464 | 1 002 391 | 1 005 439 | 1 005 439 |
| Отпуск в сети НкТС от ПТК-2, тыс. Гкал | 914 199 | 919 759 | 923 115 | 924 852 | 931 764 |

Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В настоящее время в городе определен перечень бесхозяйных сетей.

Перечень выявленных бесхозяйных сетей, присоединенных к сетям АО «ВКиЭХ» представлен в Табл. 12.1.

Перечень выявленных бесхозяйных сетей, присоединенных к сетям филиала АО «Татэнерго» - «Нижнекамские тепловые сети», представлен в Табл. 12.2.

Разработчиком схемы теплоснабжения предлагается передать выявленные бесхозяйные сети на баланс теплоснабжающих организаций, к сетям которых непосредственно присоединены выявленные сети.

Табл. 12.1. Перечень бесхозяйных сетей, присоединенных к сетям АО «ВКиЭХ»

| № п/п | Наименование объекта | Описание местоположения (адрес) | Назначение | Параметры (протяжен-ность труб) м | Акт раздела | Заказчик сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | от ТК-2 до худ.школы | ул.Бызова-1б | Отопление, ГВС | 17,62 |  |  |
| 2 | от ТК-27 до Школы №19 | мкр.36 | Отопление, ГВС | 123,04 |  |  |
| 3 | от ТК-1 до д/с №33 | мкр.36 | Отопление, ГВС | 37,48 |  |  |
| 4 | от ТК -2 до д/с №67 | мкр.20 | Отопление, ГВС | 59,50 |  |  |
| 5 | от УТ-1 до Бызова-20А | мкр.17 | Отопление, ГВС | 45,97 |  |  |
| 6 | от ТК-13 до ж.д.Мурадьяна-16 | мкр.20 | Отопление, ГВС | 42,80 |  |  |
| 7 | от ТК-1 до ж.д.Мурадьяна-18 | мкр.20 | Отопление, ГВС | 30,21 |  |  |
| 8 | от ТК -6 до ж.д.Строителей-56 | мкр.30 | Отопление, ГВС | 15,32 |  | ОАО "Химстрой" |
| 9 | от ТК-13 до ж.д.Химиков-56 | кв.9 | Отопление, ГВС | 67,96 |  |  |
| 10 | от ТК-1 до ж.д.Шинников-67 | мкр.17 | Отопление, ГВС | 7,90 |  |  |
| 11 | от Шинников-75 до Шинников-69 | мкр.17 | Отопление, ГВС | 91,47 |  | ОАО "Химстрой" |
| 12 | от ТК-6 до ПЧ-63 | ул.Ахтубинская | Отопление | 69,78 |  |  |
| 13 | от ТК-5 до лицея №63 | ул.30 лет Победы-7а | Отопление, ГВС | 66,29 |  |  |
| 14 | от ТК-3а до общежития Политехнического колледжа | пр.Химиков-31 | Отопление, ГВС | 18,29 |  |  |
| 15 | до санатория «Зангар куль» | пос.Красный ключ | Отопление, ГВС | 119,00 |  |  |
| 16 | от ТК- 3 до пристроя к ЗАГСу | кв.3 ул.Юности | Отопление, ГВС | 162 | в ТК | ЗАГС |
| 17 | от ТК -1 до УВД | мкр.36а ул.Юности-27 | Отопление, ГВС | 425 |  |  |
| 18 | от ТК-1 до Налоговой инспекции | пр.Шинников-4 | Отопление | 158 | в ТК | МРИ ФНС России №11 по РТ |
| 19 | Федеральное казначейство | кв.ГО ул.Ахтубинская | Отопление | 60 |  |  |
| 20 | Гаражи ГИБДД | кв.СУЗ ул.Студенческая 25а | Отопление | 372 |  |  |
| 21 | Здание мед.осмотров | кв.м.сем. пр.Строителей-10Б | Отопление, ГВС | 60 |  |  |
| 22 | от ТК-1 до детского автогородка | мкр.36а ул.Юности | Отопление | 88 | в ТК | "Центр дополнительн. образов.для детей" |
| 23 | до прачечной гор.больницы №1 | ул.Менделеева – 49 | Отопление, ГВС | 30 | место врезки |  |
| 24 | Экологический центр мониторинга | пос.Красный ключ | Отопление | 240 | в ТК |  |
| 25 | от ТК-1 до Школы | пос.Красный ключ | Отопление, ГВС | 902 | в ТК |  |
| 26 | до Мечети | пос.Красный ключ | Отопление | 716 | место врезки |  |
| 27 | от ЦТП до Церкви | пос.Красный ключ | Отопление | 304 | место врезки |  |
| 28 | до д/сад «Сказка» | пос.Красный ключ | Отопление, ГВС | 214 | место врезки |  |
| 29 | до Дома культуры | с.Б.Афанасово | Отопление, ГВС | 50 | место врезки |  |
| 30 | от ТК-3 до Шинников-3А,3Б,3В | мкр.22-25 | Отопление, ГВС | 1 485,40 |  | Профит групп |
| 31 | от ТК-3 до ж.д. Мира-55-57 | мкр.22-25 | Отопление, ГВС | 57,60 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 32 | от ТК-2 до ж.д. Менделеева-13 | мкр.11 | Отопление, ГВС | 136,40 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 33 | от ТК-1 до ж.д. Менделеева-13А | мкр.11 | Отопление, ГВС | 329,80 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 34 | от ТК-3 до ж.д. Химиков-86 | мкр.11 | Отопление, ГВС | 68,60 |  | Профит групп |
| 35 | от ТК-2 до ж.д. Студенческая-8Б | мкр.44 | Отопление, ГВС | 166,20 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 36 | от Студенческая-8б до Студенческая-10Б | мкр.44 | Отопление, ГВС | 113,40 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 37 | от ТК-1 до ж.д. Мира-89 | мкр.44 | Отопление, ГВС | 1 433,60 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 38 | от ТК-3 до ж.д. Мира-95 | мкр.44 | Отопление, ГВС | 278,00 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 39 | от ТК-2 до ж.д.Строителей-51,53 | мкр.44 | Отопление, ГВС | 1 392,20 |  | Профит групп |
| 40 | от ТК до 30л.Побеы-20 | мкр.44 | Отопление | 55,00 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 41 | от ТК-1 до ж.д.Мира-95а | мкр.44 | Отопление | 903,64 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 42 | от ТК-5 до ж.д.Строителей-49 | мкр.44 | Отопление | 618,20 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 43 | от ТК до ж.д. Строителей-64 | мкр.31 | Отопление | 47,00 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 44 | от ТК до ж.д. Сююмбике-9 | мкр.31 | Отопление | 1 025,20 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 45 | от ТК до ж.д. Сююмбике-11,13 | мкр.31 | Отопление | 277,80 |  | Профит групп |
| 46 | от ТК до ж.д. Мира-70 | мкр.31 | Отопление | 126,00 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 47 | от ТК до ж.д. Мира-74 (пристрой) | мкр.31 | Отопление | 37,00 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 48 | от ТК до ж.д. Мира-76 | мкр.31 | Отопление | 288,60 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 49 | от ТК до ж.д. 30л.Победы-15 | мкр.45 | Отопление | 49,30 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 50 | от ТК до ж.д. 30л.Победы-17 | мкр.45 | Отопление | 62,00 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 51 | от ТК до ж.д. 30л.Победы-19 | мкр.45 | Отопление | 251,30 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 52 | от ТК до ж.д. 30л.Победы-21 | мкр.45 | Отопление | 270,10 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 53 | от ТК до 30 л.Победы-16 | мкр.44 | Отопление | 329,20 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 54 | от ТК до ж.д. Студенческая-16 | мкр.45 | Отопление | 34,80 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 55 | от ТК до ж.д. Студенческая-18 | мкр.45 | Отопление | 409,40 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 56 | от ТК до ж.д. Мира – 105 | мкр.45 | Отопление | 361,40 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 57 | от ТК до ж.д. Мира – 107 | мкр.45 | Отопление | 175,50 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 58 | от ТК до ж.д. Мира – 109 | мкр.45 | Отопление | 496,50 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 59 | от ТК до ж.д. Гайнуллина-8 | мкр.34 | Отопление | 17,20 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 60 | от ТК до ж.д. Гайнуллина-10 | мкр.34 | Отопление | 71,60 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 61 | от ТК до ж.д. Гайнуллина-14 | мкр.34 | Отопление | 19,00 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 62 | от ТК до ж.д. Лесная-59 | мкр.20 | Отопление, ГВС | 128,80 | ТСЖ "Лесной квакртал" | Профит групп |
| 63 | от ТК до ж.д. Лесная-61 | мкр.20 | Отопление, ГВС | 95,60 | ТСЖ "Лесной квартал" | Профит групп |
| 64 | от ТК до ж.д. Лесная-65 | мкр.20 | Отопление, ГВС | 88,40 | ТСЖ "Лесной квартал" | Профит групп |
| 65 | от ТК до ж.д. Лесная-67 | мкр.20 | Отопление, ГВС | 122,80 | ТСЖ "Лесной квартал" | Профит групп |
| 66 | от ТК до ж.д. Лесная-73 | мкр.20 | Отопление, ГВС | 212,00 | ТСЖ "Лесной квартал" | Профит групп |
| 67 | от ТК до ж.д. Лесная-57 | мкр.20 | Отопление, ГВС | 96,00 | ТСЖ "Лесной квартал" | Профит групп |
| 68 | от ТК до ж.д. Лесная-63 | мкр.20 | Отопление, ГВС | 260,80 | ТСЖ "Лесной квартал" | Профит групп |
| 69 | от ТК до ж.д. Лесная-69 | мкр.20 | Отопление, ГВС | 1 191,40 | ТСЖ "Лесной квартал" | Профит групп |
| 70 | от ТК до ж.д. Лесная-71 | мкр.20 | Отопление, ГВС | 98,00 | ТСЖ "Лесной квартал" | Профит групп |
| 71 | от ТК до Шинников-2 (УК «Камглавстрой») | мкр.30 | Отопление | 187,90 | ООО "ЖИК" | ООО "ЖИК-НК" |
| 72 | от ТК-7 до Шинников-3 | мкр.22-25 | Отопление, ГВС | 1 724,00 | ООО "Навигатор" | ЗАО "АСКом" |
| 73 | от ТК-2 до Вахитова-12 | мкр.11 | Отопление | 487,00 | ТСЖ ВСК "Комфорт" | ОАО "НУМ" |
| 74 | от ТК-1 до Вахитова-12А | мкр.11 | Отопление | 48,00 | ООО "Управл-е жилым фондом" | ООО «НУМиС» |
| 75 | от ТК- до Корабельная-45 | мкр.35 | Отопление, ГВС | 658,40 | ТСЖ "12-й дом" | ОАО "Химстрой" |
| 76 | от ТК- до Гайнуллина-16 | мкр.34 | Отопление, ГВС | 24,60 | ООО "СБО Шинник" | ООО "ЖИК-НК" |
| 77 | от ТК- до Гайнуллина-18 | мкр.34 | Отопление, ГВС | 23,40 | ООО "СБО Шинник" | ООО "ЖИК-НК" |
| 78 | от ТК- до Химиков-38 | кв.7 | Отопление, ГВС | 140,00 | ТСЖ "Химиков-38" | ОАО "Химстрой" |
| 79 | от ТК- до Ямле-4 | мкр.29б ГСК-4 | Отопление, ГВС | 568,80 |  | ОАО "НКНХ" |
| 80 | от ТК- до д/с №90 (ул.Гайнуллина-12) | мкр.34 | Отопление, ГВС | 74,20 | МУ "УДО" | ООО "ЖИК-НК" |
| 81 | от УТ-4 до д/с № 92 (пр.Мира-99) | мкр.44 | Отопление | 50,60 | МУ "УДО" |  |
| 82 | от УТ-3 до д/с №94 (пр.Строителей-66) | мкр.31 | Отопление | 104,80 | МУ "УДО" |  |
| 83 | от ТК- до Корабельная-1 | мкр.36а | Отопление, ГВС | 310,00 |  | ОАО "Химстрой" |
| 84 | от ТК- до Корабельная-45 | мкр.35 | Отопление, ГВС | 658,40 | ТСЖ "12-й дом" | ОАО "Химстрой" |
| 85 | от ТК- до Гайнуллина-16 | мкр.34 | Отопление, ГВС | 24,60 | ООО "СБО Шинник" | ООО "ЖИК-НК" |
| 86 | от ТК- до Гайнуллина-18 | мкр.34 | Отопление, ГВС | 23,40 | ООО "СБО Шинник" | ООО "ЖИК-НК" |
| 87 | от ТК- до Химиков-38 | кв.7 | Отопление, ГВС | 140,00 | ТСЖ "Химиков-38" | ОАО "Химстрой" |
| 88 | от ТК- до Ямле-4 | мкр.29б ГСК-4 | Отопление, ГВС | 568,80 |  | ОАО "НКНХ" |
| 89 | от ТК- до д/с №90 (ул.Гайнул. -12) | мкр.34 | Отопление, ГВС | 74,20 | МУ "УДО" | ООО "ЖИК-НК" |
| 90 | от ТК- до Корабельная-1 | мкр.36а | Отопление, ГВС | 310,00 | ООО "ПЖК-Химстрой" | ОАО "Химстрой" |
|  | Итого: |  |  | 24 475,47 |  |  |

Табл. 12.2. Перечень бесхозяйных сетей, присоединенных к сетям филиала АО «Татэнерго» - «Нижнекамские тепловые сети»

| № п/п | Наименование объекта | Описание местоположения (адрес) | Назначение | Параметры (протяженность труб) м | Акт раздела | Заказчик сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | От ТК-3 ул.Сююмбике до УТ-1 | Мкр.31 | Отопление, ГВС | 2Ø377 L=300,0 |  | ООО «ЖИК-НК» |
| 87 | От УТ-3 до ж.д. пр.Строителей,68 | Мкр.31 | Отопление, ГВС | 2Ø133 L=8,0 |  | ООО «ЖИК-НК» |
| 88 | От УТ-2 до ж.д. пр.Мира, 72 | Мкр.31 | Отопление, ГВС | 2Ø89 L=71,16 |  | ООО «ЖИК-НК» |
| 89 | От УТ-1 до ж.д. пр.Мира,74 | Мкр.31 | Отопление, ГВС | 2Ø159 L=100,0 |  | ООО «ЖИК-НК» |
| 90 | От УТ-2 до пр.Мира,72 (пристрой) | Мкр.31 | Отопление, ГВС | 2Ø57 L=44,36 |  | ООО «ЖИК-НК» |

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Индикаторы развития системы теплоснабжения представлены в Табл. 11.1.

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети уменьшается за счет реконструкции и замены тепловых сетей АО «Татэнерго».

Рис. 13.1 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети

При этом темпы замены тепловых сетей в первые пять лет развития схемы теплоснабжения достаточны для снижения средневзвешенного срока эксплуатации тепловых сетей, и не допускают дальнейшего роста износа. Но постепенно темпы обновления сетей снижаются, и средневзвешенный срок эксплуатации возвращается на уровень базового периода (см. Рис. 13.2).

Рис. 13.2 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

Табл. 13.1 Целевые индикаторы развития системы теплоснабжения города Нижнекамска

| Наименование показателя | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 3746 | 3746 | 3746 | 3746 | 3746 | 3746 | 3746 | 3746 | 3746 | 3746 | 3746 | 3746 | 3746 | 3746 | 3746 | 3746 | 3746 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | 57% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, тыс. Гкал | 17891 | 17789 | 17795 | 17803 | 17806 | 17806 | 17809 | 17812 | 17819 | 17823 | 17823 | 17823 | 17823 | 17823 | 17823 | 17823 | 17823 |
| Всего отпущено с шин ТЭЦ, млн. кВтч | 3881,6 | 3881,6 | 3881,6 | 3881,6 | 3881,6 | 3881,6 | 3881,6 | 3881,6 | 3881,6 | 3881,6 | 3881,6 | 3881,6 | 3881,6 | 3881,6 | 3881,6 | 3881,6 | 3881,6 |
| Затрачено условного топлива, тыс. т у.т. | 3633,2 | 3618,7 | 3619,5 | 3620,6 | 3621,1 | 3621,1 | 3621,5 | 3622,0 | 3623,0 | 3623,5 | 3623,5 | 3623,5 | 3623,5 | 3623,5 | 3623,5 | 3623,5 | 3623,5 |
| - На отпуск электроэнергии | 1092,7 | 1092,7 | 1092,7 | 1092,7 | 1092,7 | 1092,7 | 1092,7 | 1092,7 | 1092,7 | 1092,7 | 1092,7 | 1092,7 | 1092,7 | 1092,7 | 1092,7 | 1092,7 | 1092,7 |
| - На отпуск тепловой энергии | 2540,6 | 2526,0 | 2526,9 | 2528,0 | 2528,4 | 2528,4 | 2528,8 | 2529,4 | 2530,3 | 2530,8 | 2530,8 | 2530,8 | 2530,8 | 2530,8 | 2530,8 | 2530,8 | 2530,8 |
| УРУТ на отпущенную э/э, г у.т./кВтч | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 |
| УРУТ на отпущенную т/э, кг у.т./Гкал | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 |
| ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 1580,0 | 1580,0 | 1580,0 | 1580,0 | 1580,0 | 1580,0 | 1580,0 | 1580,0 | 1580,0 | 1580,0 | 1580,0 | 1580,0 | 1580,0 | 1580,0 | 1580,0 | 1580,0 | 1580,0 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | 27% | 22% | 22% | 23% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, тыс. Гкал | 3591 | 2886 | 2975 | 3070 | 3174 | 3181 | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 | 3191 | 3197 | 3202 | 3207 | 3210 | 3217 | 3220 |
| Всего отпущено с шин ТЭЦ, млн. кВтч | 1012,5 | 1153,0 | 1161,7 | 1182,2 | 1187,6 | 1184,7 | 1185,2 | 1185,7 | 1186,2 | 1186,6 | 1187,0 | 1187,7 | 1188,4 | 1189,3 | 1190,3 | 1191,2 | 1192,1 |
| Затрачено условного топлива, тыс. т у.т. | 865,3 | 916,3 | 931,1 | 947,1 | 964,5 | 964,6 | 965,5 | 965,7 | 965,8 | 965,9 | 966,8 | 968,0 | 969,0 | 970,1 | 970,9 | 972,1 | 973,0 |
| - На выработку электроэнергии | 349,6 | 382,9 | 384,4 | 386,0 | 387,7 | 386,8 | 387,0 | 387,1 | 387,3 | 387,4 | 387,5 | 387,8 | 388,0 | 388,3 | 388,6 | 388,9 | 389,2 |
| - На отпуск тепловой энергии | 515,7 | 533,4 | 546,7 | 561,1 | 576,8 | 577,8 | 578,5 | 578,5 | 578,5 | 578,5 | 579,3 | 580,2 | 581,0 | 581,8 | 582,3 | 583,2 | 583,8 |
| УРУТ на отпущенную э/э, г у.т./кВтч | 345,3 | 332,1 | 330,9 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 |
| УРУТ на отпущенную т/э, кг у.т./Гкал | 143,6 | 184,8 | 183,8 | 182,8 | 181,7 | 181,7 | 181,6 | 181,6 | 181,6 | 181,6 | 181,6 | 181,5 | 181,5 | 181,4 | 181,4 | 181,3 | 181,3 |
| Средневзвешенный УРУТ на отпущенную э/э, г у.т./кВтч | 294,7 | 293,1 | 292,9 | 292,0 | 292,0 | 292,0 | 292,0 | 292,0 | 292,0 | 292,0 | 292,0 | 292,0 | 292,0 | 292,1 | 292,1 | 292,1 | 292,1 |
| Средневзвешенный УРУТ на отпущенную т/э, кг у.т./Гкал | 142,3 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Филиал ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-1) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-2) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО "Татэнерго" | 0,0280 | 0,028 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО "Татэнерго" | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 51,4 | 51,7 | 51,9 | 52,1 | 52,5 | 52,8 | 53,1 | 53,5 | 54,0 | 54,2 | 54,3 | 54,5 | 54,7 | 54,8 | 54,9 | 55,0 | 55,1 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО "Татэнерго" | 28,5 | 24,8 | 24,8 | 24,9 | 24,7 | 24,9 | 25,1 | 25,3 | 25,5 | 26,3 | 27,1 | 27,9 | 28,7 | 29,3 | 30,0 | 30,4 | 30,9 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (для ТЭЦ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Филиал ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-1) | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% |
| ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-2) | 74% | 60% | 61% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО "Татэнерго" | 0,7% | 12,9% | 1,0% | 0,5% | 0,6% | 0,4% | 0,3% | 0,5% | 0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,4% | 0,7% | 0,8% | 1,3% | 1,2% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии города | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Ценовые (тарифные) последствия

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые модели рассчитаны для теплоснабжающих организаций, предоставивших соответствующие сведения.

Оценка ценовых последствий представлена без учета мероприятий по строительству сетей с целью подключения (технологического присоединения) потребителей, стоимость которых оплачивается за счет взимания платы за подключение к сетям теплоснабжения.

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу теплоснабжающих организаций, выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. При этом необходимо отметить, что поскольку схема теплоснабжения является предпроектным документом, определяющим стратегию развития СЦТ муниципального образования, выполненный анализ ценовых последствий отражает возможную прогнозную динамику изменения тарифа на тепловую энергию для потребителей систем теплоснабжения при реализации всего предложенного в схеме теплоснабжения перечня мероприятий, а не сам тариф.

Для каждой организации на основе предоставленных данных на 2017-2018-й годы был рассчитан средневзвешенный тариф на теплоэнергию для конечного потребителя. В необходимую валовую выручку (далее НВВ) на следующие периоды были включены затраты в ценах базового года с учетом соответствующих дефляторов на реализацию мероприятий по улучшению технико-экономических показателей предприятий.

Как показали расчеты в тарифно-балансовой модели ООО «Нижнекамская ТЭЦ» экономически обоснованный тариф несколько выше утвержденного, что подтверждается и фактическими калькуляциями затрат ООО «Нижнекамская ТЭЦ». При таких условиях переход на использование кокса в качестве альтернативного источника тепловой энергии представляется оптимальным решением.

Табл. 14.1. Тарифно-балансовая модель Филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ»

| Наименование показателя | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск, Гкал, в том числе: | 17 891 434 | 17 788 767 | 17 794 754 | 17 802 681 | 17 805 729 | 17 805 729 | 17 808 582 | 17 812 387 | 17 819 036 | 17 822 501 | 17 822 501 | 17 822 501 | 17 822 501 | 17 822 501 | 17 822 501 | 17 822 501 | 17 822 501 |
| в ГВ, в том числе | 2 003 322 | 1 900 655 | 1 906 642 | 1 914 569 | 1 917 617 | 1 917 617 | 1 920 470 | 1 924 275 | 1 930 924 | 1 934 389 | 1 934 389 | 1 934 389 | 1 934 389 | 1 934 389 | 1 934 389 | 1 934 389 | 1 934 389 |
| в сети НКТС | 1 091 144 | 988 477 | 994 464 | 1 002 391 | 1 005 439 | 1 005 439 | 1 008 292 | 1 012 097 | 1 018 746 | 1 022 211 | 1 022 211 | 1 022 211 | 1 022 211 | 1 022 211 | 1 022 211 | 1 022 211 | 1 022 211 |
| прямым потребителям | 912 178 | 912 178 | 912 178 | 912 178 | 912 178 | 912 178 | 912 178 | 912 178 | 912 178 | 912 178 | 912 178 | 912 178 | 912 178 | 912 178 | 912 178 | 912 178 | 912 178 |
| в паре | 15 888 112 | 15 888 112 | 15 888 112 | 15 888 112 | 15 888 112 | 15 888 112 | 15 888 112 | 15 888 112 | 15 888 112 | 15 888 112 | 15 888 112 | 15 888 112 | 15 888 112 | 15 888 112 | 15 888 112 | 15 888 112 | 15 888 112 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 |
| Потребление условного топлива на выработку тепловой энергии, т у.т. | 2 540 584 | 2 526 005 | 2 526 855 | 2 527 981 | 2 528 414 | 2 528 414 | 2 528 819 | 2 529 359 | 2 530 303 | 2 530 795 | 2 530 795 | 2 530 795 | 2 530 795 | 2 530 795 | 2 530 795 | 2 530 795 | 2 530 795 |
| Отпуск электроэнергии, млн. Квтч | 3 881,6 | 3 881,6 | 3 881,6 | 3 881,6 | 3 881,6 | 3 881,6 | 3 881,6 | 3 881,6 | 3 881,6 | 3 881,6 | 3 881,6 | 3 881,6 | 3 881,6 | 3 881,6 | 3 881,6 | 3 881,6 | 3 881,6 |
| Удельный расход топлива на отпуск электроэнергии, г у.т./кВтч | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 |
| Потреление условного топлива на отпуск электроэнергии, т у.т. | 1 092 659,1 | 1 092 659,1 | 1 092 659,1 | 1 092 659,1 | 1 092 659,1 | 1 092 659,1 | 1 092 659,1 | 1 092 659,1 | 1 092 659,1 | 1 092 659,1 | 1 092 659,1 | 1 092 659,1 | 1 092 659,1 | 1 092 659,1 | 1 092 659,1 | 1 092 659,1 | 1 092 659,1 |
| Итого расход условного топлива, т у.т. | 3 633 242,8 | 3 618 664,1 | 3 619 514,1 | 3 620 639,9 | 3 621 072,6 | 3 621 072,6 | 3 621 477,8 | 3 622 018,1 | 3 622 962,3 | 3 623 454,3 | 3 623 454,3 | 3 623 454,3 | 3 623 454,3 | 3 623 454,3 | 3 623 454,3 | 3 623 454,3 | 3 623 454,3 |
| Тариф ОАО "ТГК-16" на отпуск т/э от ПТК-1, руб./Гкал | 467,2 | 608,2 | 643,2 | 663,6 | 680,6 | 703,4 | 731,5 | 760,7 | 791,2 | 822,8 | 855,7 | 890,0 | 925,6 | 962,6 | 1 001,1 | 1 041,1 | 1 082,8 |

Табл. 14.2. Тарифно-балансовая модель ООО «Нижнекамская ТЭЦ»

| Наименование параметра | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск э/э потребителям, тыс. Квт*ч | 1 012 549,0 | 1 153 007,0 | 1 161 695,0 | 1 182 185,0 | 1 187 569,0 | 1 184 711,0 | 1 185 225,0 | 1 185 740,0 | 1 186 155,0 | 1 186 584,0 | 1 186 970,0 | 1 187 670,0 | 1 188 365,0 | 1 189 308,0 | 1 190 252,0 | 1 191 195,0 | 1 192 139,0 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал | 3 590 659,0 | 2 886 203,0 | 2 974 752,0 | 3 069 846,0 | 3 173 899,0 | 3 180 811,0 | 3 185 385,0 | 3 185 385,0 | 3 185 385,0 | 3 185 385,0 | 3 190 646,0 | 3 196 810,0 | 3 201 909,0 | 3 207 080,0 | 3 210 409,0 | 3 216 637,0 | 3 220 187,0 |
| Расход топлива, т у.т. | 864 933,3 | 811 795,3 | 827 988,2 | 849 021,6 | 866 474,3 | 866 583,5 | 867 441,5 | 867 609,6 | 867 744,9 | 867 885,0 | 868 804,5 | 869 963,0 | 870 958,9 | 872 047,0 | 872 857,2 | 874 104,7 | 874 948,2 |
| Расход природного газа, т у.т. | 854 775,1 | 802 261,2 | 818 263,8 | 839 050,2 | 856 297,9 | 856 405,9 | 857 253,8 | 857 419,9 | 857 553,7 | 857 692,1 | 858 600,8 | 859 745,6 | 860 729,9 | 861 805,2 | 862 605,9 | 863 838,7 | 864 672,4 |
| Доля природного газа | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Расход мазута т у.т. | 10 158,3 | 9 534,2 | 9 724,3 | 9 971,4 | 10 176,3 | 10 177,6 | 10 187,7 | 10 189,7 | 10 191,3 | 10 192,9 | 10 203,7 | 10 217,3 | 10 229,0 | 10 241,8 | 10 251,3 | 10 266,0 | 10 275,9 |
| УРУТ на отпуск э/э, г у.т./кВтч | 345,3 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 |
| Расход топлива на отпуск э/э, т у.т. | 515 317,3 | 435 338,5 | 448 694,8 | 463 038,1 | 478 732,9 | 479 775,5 | 480 465,5 | 480 465,5 | 480 465,5 | 480 465,5 | 481 258,9 | 482 188,7 | 482 957,8 | 483 737,8 | 484 239,9 | 485 179,4 | 485 714,8 |
| Расход топлива на отпуск т/э, т у.т. | 349 616,0 | 376 456,8 | 379 293,4 | 385 983,5 | 387 741,4 | 386 808,0 | 386 976,1 | 387 144,1 | 387 279,5 | 387 419,5 | 387 545,6 | 387 774,3 | 388 001,1 | 388 309,2 | 388 617,3 | 388 925,3 | 389 233,4 |
| УРУТ на отпуск т/э, кг у.т./Гкал | 143,5 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 |
| Отпуск пара ПАО "НКНХ" | 973 486,0 | 699 999,5 | 699 999,5 | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 |
| Отпуск пара АО "Танеко", тыс. Гкал | 1 768 848,0 | 1 272 005,0 | 1 354 994,0 | 1 446 731,0 | 1 549 047,0 | 1 549 047,0 | 1 549 047,0 | 1 549 047,0 | 1 549 047,0 | 1 549 047,0 | 1 549 047,0 | 1 549 047,0 | 1 549 047,0 | 1 549 047,0 | 1 549 047,0 | 1 549 047,0 | 1 549 047,0 |
| Отпуск тепловой энергии НКТС, тыс. Гкал | 848 325,0 | 914 198,7 | 919 758,7 | 923 114,6 | 924 851,5 | 931 764,0 | 936 338,3 | 936 338,3 | 936 338,3 | 936 338,3 | 941 598,8 | 947 763,1 | 952 862,1 | 958 033,4 | 961 362,4 | 967 590,5 | 971 140,5 |
| Расход природного газа, тыс. м3 | 734 613,3 | 689 481,7 | 703 234,7 | 721 099,0 | 735 922,1 | 736 014,9 | 736 743,6 | 736 886,3 | 737 001,3 | 737 120,3 | 737 901,2 | 738 885,1 | 739 731,0 | 740 655,2 | 741 343,3 | 742 402,8 | 743 119,3 |
| Расход мазута, тонн | 7 444,3 | 7 444,3 | 7 444,3 | 7 444,3 | 7 444,3 | 7 444,3 | 7 444,3 | 7 444,3 | 7 444,3 | 7 444,3 | 7 444,3 | 7 444,3 | 7 444,3 | 7 444,3 | 7 444,3 | 7 444,3 | 7 444,3 |
| Тариф на газ, руб./тыс. м3 | 4 628,2 | 4 693,0 | 4 833,8 | 4 978,8 | 5 128,2 | 5 282,0 | 5 440,5 | 5 603,7 | 5 771,8 | 5 945,0 | 6 123,3 | 6 307,0 | 6 496,2 | 6 691,1 | 6 891,8 | 7 098,6 | 7 311,5 |
| Тариф на мазут, руб./т | 4 109,9 | 4 167,4 | 4 292,4 | 4 421,2 | 4 553,8 | 4 690,5 | 4 831,2 | 4 976,1 | 5 125,4 | 5 279,2 | 5 437,5 | 5 600,7 | 5 768,7 | 5 941,7 | 6 120,0 | 6 303,6 | 6 492,7 |
| Необходимая валовая выручка на отпуск тепловой энергии, тыс. руб. |  | 1 971 080 | 2 048 609 | 2 147 435 | 2 229 484 | 2 302 272 | 2 383 329 | 2 467 507 | 2 554 782 | 2 645 471 | 2 739 629 | 2 838 037 | 2 940 327 | 3 047 152 | 3 158 257 | 3 273 836 | 3 394 097 |
| Топливные затраты, тыс. руб. | 1 386 664 | 1 514 025 | 1 571 196 | 1 646 877 | 1 704 008 | 1 750 903 | 1 804 214 | 1 859 147 | 1 915 592 | 1 973 773 | 2 033 648 | 2 095 893 | 2 160 032 | 2 226 600 | 2 295 218 | 2 365 948 | 2 438 857 |
| Затраты на природный газ, тыс. руб. | 1 374 297 | 1 500 522 | 1 557 183 | 1 632 189 | 1 688 811 | 1 735 288 | 1 788 124 | 1 842 567 | 1 898 508 | 1 956 170 | 2 015 511 | 2 077 201 | 2 140 768 | 2 206 742 | 2 274 748 | 2 344 847 | 2 417 106 |
| Затраты на мазут, тыс. руб. | 12 367 | 13 503 | 14 013 | 14 688 | 15 197 | 15 615 | 16 091 | 16 581 | 17 084 | 17 603 | 18 137 | 18 692 | 19 264 | 19 858 | 20 470 | 21 101 | 21 751 |
| Расходы на сырье и материалы, тыс. руб. | 8 607 | 8 653 | 9 000 | 9 364 | 9 743 | 10 130 | 10 540 | 10 967 | 11 411 | 11 872 | 12 353 | 12 853 | 13 373 | 13 914 | 14 477 | 15 063 | 15 672 |
| Расходы на холодную воду, тыс. руб. | 7 025 | 5 854 | 6 109 | 6 367 | 6 642 | 6 934 | 7 241 | 7 562 | 7 897 | 8 247 | 8 612 | 8 994 | 9 392 | 9 808 | 10 243 | 10 697 | 11 170 |
| Расходы на теплоноситель, тыс. руб. | 12 352 | 13 673 | 14 269 | 14 873 | 15 516 | 16 197 | 16 915 | 17 664 | 18 446 | 19 264 | 20 117 | 21 008 | 21 939 | 22 911 | 23 926 | 24 986 | 26 093 |
| Амортизация, тыс. руб. | 104 301 | 100 746 | 104 782 | 109 019 | 113 428 | 117 942 | 122 715 | 127 681 | 132 848 | 138 224 | 143 817 | 149 637 | 155 693 | 161 993 | 168 549 | 175 369 | 182 466 |
| Оплата труда, тыс. руб. | 149 163 | 109 874 | 115 795 | 123 396 | 131 930 | 140 937 | 150 746 | 161 237 | 172 458 | 184 460 | 197 297 | 211 028 | 225 714 | 241 423 | 258 224 | 276 195 | 295 417 |
| Отчисления на соц. нужды, тыс. руб. | 43 451 | 33 193 | 34 982 | 37 278 | 39 856 | 42 577 | 45 540 | 48 710 | 52 100 | 55 725 | 59 604 | 63 752 | 68 188 | 72 934 | 78 010 | 83 439 | 89 245 |
| Ремонт, тыс. руб. | 71 622 | 81 697 | 84 970 | 88 406 | 91 981 | 95 641 | 99 512 | 103 539 | 107 729 | 112 088 | 116 624 | 121 344 | 126 254 | 131 363 | 136 679 | 142 210 | 147 965 |
| Работы и услуги производственного характера, тыс. руб. | 2 927 | 2 884 | 3 000 | 3 121 | 3 247 | 3 376 | 3 513 | 3 655 | 3 803 | 3 957 | 4 117 | 4 284 | 4 457 | 4 637 | 4 825 | 5 020 | 5 223 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам, тыс. руб. | 81 717 | 52 063 | 54 149 | 56 338 | 58 617 | 60 949 | 63 416 | 65 982 | 68 652 | 71 430 | 74 321 | 77 328 | 80 458 | 83 714 | 87 101 | 90 626 | 94 294 |
| Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ, тыс. руб. | 155 | 174 | 181 | 188 | 196 | 204 | 212 | 221 | 230 | 239 | 249 | 259 | 269 | 280 | 291 | 303 | 315 |
| Расходы на служебные командировки, тыс. руб. | 326 | 172 | 179 | 186 | 194 | 201 | 209 | 218 | 227 | 236 | 245 | 255 | 266 | 277 | 288 | 299 | 311 |
| Расходы на обучение персонала, тыс. руб. | 1 238 | 860 | 894 | 930 | 968 | 1 007 | 1 047 | 1 090 | 1 134 | 1 180 | 1 227 | 1 277 | 1 329 | 1 382 | 1 438 | 1 497 | 1 557 |
| Расходы на страхование, тыс. руб. | 1 484 | 178 | 185 | 193 | 200 | 208 | 217 | 225 | 235 | 244 | 254 | 264 | 275 | 286 | 298 | 310 | 322 |
| Другие расходы, тыс. руб. | 31 434 | 25 114 | 26 120 | 27 177 | 28 276 | 29 401 | 30 591 | 31 829 | 33 117 | 34 457 | 35 851 | 37 302 | 38 812 | 40 382 | 42 016 | 43 717 | 45 486 |
| Услуги банков, тыс. руб. | 462 | 376 | 391 | 407 | 423 | 440 | 458 | 477 | 496 | 516 | 537 | 558 | 581 | 605 | 629 | 655 | 681 |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, тыс. руб. | 32 573 | 17 236 | 17 926 | 18 651 | 19 406 | 20 178 | 20 994 | 21 844 | 22 728 | 23 648 | 24 605 | 25 600 | 26 636 | 27 714 | 28 836 | 30 003 | 31 217 |
| Налог на прибыль, тыс. руб. |  | 4 309 | 4 482 | 4 663 | 4 851 | 5 044 | 5 249 | 5 461 | 5 682 | 5 912 | 6 151 | 6 400 | 6 659 | 6 929 | 7 209 | 7 501 | 7 804 |
| Утвержденный тариф ООО "Нижнекамская ТЭЦ", руб./Гкал | 544,1 | 614,6 | 616,4 | 632,6 | 648,2 | 667,9 | 694,3 | 721,7 | 750,1 | 779,7 | 810,5 | 842,5 | 875,7 | 910,3 | 946,2 | 983,5 | 1 022,4 |
| Экономически обоснованный тариф, руб./Гкал | - | 682,9 | 688,7 | 699,5 | 702,4 | 723,8 | 748,2 | 774,6 | 802,0 | 830,5 | 858,6 | 887,8 | 918,3 | 950,1 | 983,8 | 1 017,8 | 1 054,0 |

Табл. 14.3. Тарифно-балансовая модель АО «Татэнерго»

| Наименование параметра | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Покупка тепловой энергии, Гкал, в том числе: | 1 939 469 | 1 902 676 | 1 914 222 | 1 925 506 | 1 930 290 | 1 937 203 | 1 944 631 | 1 948 435 | 1 955 084 | 1 958 549 | 1 963 810 | 1 969 974 | 1 975 073 | 1 980 244 | 1 983 573 | 1 989 801 | 1 993 351 |
| от филиала ОАО "ТГК-16" "Нижнекамская ТЭЦ" | 1 091 144 | 988 477 | 994 464 | 1 002 391 | 1 005 439 | 1 005 439 | 1 008 292 | 1 012 097 | 1 018 746 | 1 022 211 | 1 022 211 | 1 022 211 | 1 022 211 | 1 022 211 | 1 022 211 | 1 022 211 | 1 022 211 |
| от ООО "Нижнекамская ТЭЦ" | 848 325 | 914 199 | 919 759 | 923 115 | 924 852 | 931 764 | 936 338 | 936 338 | 936 338 | 936 338 | 941 599 | 947 763 | 952 862 | 958 033 | 961 362 | 967 591 | 971 141 |
| Тариф ОАО "ТГК-16"*, руб./Гкал | 467,20 | 608,19 | 643,21 | 663,62 | 680,60 | 703,35 | 731,49 | 760,74 | 791,17 | 822,82 | 855,73 | 889,96 | 925,56 | 962,59 | 1 001,09 | 1 041,13 | 1 082,78 |
| Тариф ООО "Нижнекамская ТЭЦ*", руб./Гкал | 544,10 | 614,62 | 616,40 | 632,62 | 648,19 | 667,91 | 694,26 | 721,66 | 750,14 | 779,74 | 810,50 | 842,49 | 875,73 | 910,29 | 946,21 | 983,54 | 1 022,36 |
| Затраты на покупку тепловой энергии, тыс. руб. | 971 353 | 1 163 067 | 1 206 584 | 1 249 187 | 1 283 785 | 1 329 509 | 1 387 616 | 1 445 664 | 1 508 387 | 1 571 194 | 1 637 911 | 1 708 209 | 1 780 571 | 1 856 051 | 1 932 972 | 2 015 925 | 2 099 677 |
| Потери тепловой энергии в магистралях, Гкал | 180 774 | 182 905 | 182 905 | 178 261 | 174 592 | 171 061 | 171 061 | 171 061 | 171 061 | 171 061 | 171 061 | 171 061 | 171 061 | 171 061 | 171 061 | 171 061 | 171 061 |
| Полезный отпуск АО "Татэнерго" от сетей НКТС, Гкал | 40 501 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 |
| Отпуск в ЦТП АО "ВКиЭХ", Гкал | 1 716 303 | 1 679 271 | 1 690 817 | 1 706 745 | 1 715 198 | 1 725 642 | 1 733 070 | 1 736 874 | 1 743 523 | 1 746 988 | 1 752 249 | 1 758 413 | 1 763 512 | 1 768 683 | 1 772 012 | 1 778 240 | 1 781 790 |
| Потери в сетях АО "ВКиЭХ" | 275 529 | 278 162 | 279 036 | 280 361 | 281 877 | 283 670 | 285 761 | 288 003 | 290 511 | 293 158 | 296 015 | 299 119 | 302 427 | 305 942 | 309 590 | 313 487 | 317 526 |
| Полезный отпуск по сетям АО "ВКиЭХ", Гкал, в том числе | 1 440 773 | 1 401 109 | 1 411 782 | 1 426 384 | 1 433 321 | 1 441 971 | 1 447 309 | 1 448 871 | 1 453 012 | 1 453 830 | 1 456 233 | 1 459 294 | 1 461 085 | 1 462 741 | 1 462 423 | 1 464 754 | 1 464 265 |
| отопление, Гкал | 1 178 111 | 1 119 014 | 1 129 687 | 1 144 289 | 1 151 226 | 1 159 876 | 1 165 214 | 1 166 776 | 1 170 917 | 1 171 735 | 1 174 138 | 1 177 199 | 1 178 990 | 1 180 646 | 1 180 328 | 1 182 659 | 1 182 170 |
| ГВС, Гкал | 262 663 | 282 095 | 282 095 | 282 095 | 282 095 | 282 095 | 282 095 | 282 095 | 282 095 | 282 095 | 282 095 | 282 095 | 282 095 | 282 095 | 282 095 | 282 095 | 282 095 |
| Полезный отпуск АО "Татэнерго" Гкал, в том числе | 1 481 274 | 1 441 609 | 1 452 282 | 1 466 884 | 1 473 821 | 1 482 471 | 1 487 809 | 1 489 371 | 1 493 512 | 1 494 330 | 1 496 733 | 1 499 794 | 1 501 585 | 1 503 241 | 1 502 923 | 1 505 254 | 1 504 765 |
| Необходимая валовая выручка АО «Татэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты э/э, тыс. Квтч | 23 375,95 | 22 751,48 | 22 919,50 | 23 149,39 | 23 258,61 | 23 394,80 | 23 478,83 | 23 503,43 | 23 568,62 | 23 581,49 | 23 619,33 | 23 667,51 | 23 695,71 | 23 721,79 | 23 716,77 | 23 753,47 | 23 745,77 |
| Затраты на э/э, тыс. руб. | 83 836,90 | 84 045,17 | 87 205,85 | 90 722,97 | 93 885,52 | 97 268,32 | 100 546,23 | 103 671,10 | 107 077,43 | 110 350,00 | 113 842,87 | 117 497,35 | 121 166,46 | 124 938,82 | 128 659,75 | 132 724,61 | 136 662,05 |
| Затраты на передачу, тыс. руб., в том числе: | 299 040,3 | 311 520,2 | 324 121,5 | 339 815,9 | 356 008,5 | 373 020,3 | 390 789,2 | 409 178,3 | 428 690,2 | 448 927,9 | 470 320,8 | 492 860,4 | 516 440,3 | 541 216,4 | 567 075,0 | 594 530,6 | 623 115,0 |
| Сырье, основные материалы, тыс. руб. | 16 057,2 | 16 353,1 | 17 037,8 | 17 899,3 | 18 702,4 | 19 560,9 | 20 414,5 | 21 251,1 | 22 160,2 | 23 056,8 | 24 015,1 | 25 024,1 | 26 053,4 | 27 122,6 | 28 198,5 | 29 368,8 | 30 530,5 |
| Работы и услуги производственного характера | 15 809,2 | 16 100,6 | 16 774,6 | 17 622,9 | 18 413,6 | 19 258,9 | 20 099,2 | 20 922,9 | 21 818,0 | 22 700,7 | 23 644,2 | 24 637,7 | 25 651,1 | 26 703,7 | 27 763,1 | 28 915,3 | 30 059,0 |
| Затраты на оплату труда | 48 508,0 | 51 476,6 | 54 250,9 | 57 811,7 | 61 810,2 | 66 030,1 | 70 625,4 | 75 540,5 | 80 797,6 | 86 420,6 | 92 435,0 | 98 867,9 | 105 748,5 | 113 108,0 | 120 979,6 | 129 399,1 | 138 404,5 |
| Отчисления на социальные нужды | 13 582,2 | 14 413,5 | 15 190,2 | 16 187,3 | 17 306,9 | 18 488,4 | 19 775,1 | 21 151,3 | 22 623,3 | 24 197,8 | 25 881,8 | 27 683,0 | 29 609,6 | 31 670,2 | 33 874,3 | 36 231,7 | 38 753,3 |
| Амортизация основных средств | 1 898,5 | 1 986,7 | 2 054,6 | 2 137,0 | 2 222,4 | 2 310,9 | 2 403,0 | 2 498,9 | 2 598,6 | 2 702,2 | 2 810,0 | 2 922,1 | 3 038,7 | 3 159,9 | 3 285,9 | 3 417,0 | 3 553,3 |
| Расходы на ремонт | 151 928,3 | 158 985,3 | 164 424,2 | 171 019,3 | 177 851,5 | 184 930,0 | 192 306,9 | 199 978,0 | 207 955,1 | 216 250,4 | 224 876,7 | 233 847,0 | 243 175,1 | 252 875,4 | 262 962,6 | 273 452,2 | 284 360,2 |
| Прочие затраты | 50 863,3 | 51 800,7 | 53 969,4 | 56 698,5 | 59 242,5 | 61 961,9 | 64 665,5 | 67 315,7 | 70 195,5 | 73 035,6 | 76 071,1 | 79 267,3 | 82 527,7 | 85 914,5 | 89 322,6 | 93 029,8 | 96 709,3 |
| Внереализационные расходы | 33,9 | 35,5 | 36,7 | 38,1 | 39,7 | 41,2 | 42,9 | 44,6 | 46,4 | 48,2 | 50,2 | 52,2 | 54,2 | 56,4 | 58,6 | 61,0 | 63,4 |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения | 288,2 | 293,5 | 305,8 | 321,3 | 335,7 | 351,1 | 366,4 | 381,4 | 397,7 | 413,8 | 431,0 | 449,1 | 467,6 | 486,8 | 506,1 | 527,1 | 548,0 |
| Налог на прибыль | 71,4 | 74,7 | 77,3 | 80,4 | 83,6 | 86,9 | 90,4 | 94,0 | 97,7 | 101,6 | 105,7 | 109,9 | 114,3 | 118,9 | 123,6 | 128,5 | 133,7 |
| Затраты на сбыт, тыс. руб. | 44 909,5 | 45 737,1 | 47 651,9 | 50 061,6 | 52 307,8 | 54 708,9 | 57 096,0 | 59 435,9 | 61 978,7 | 64 486,3 | 67 166,5 | 69 988,6 | 72 867,4 | 75 857,6 | 78 866,9 | 82 140,1 | 85 388,9 |
| Тариф АО "ВКиЭХ" на передачу т/э, руб./Гкал | 447,9 | 459,5 | 470,7 | 482,3 | 494,0 | 506,8 | 526,8 | 547,6 | 569,2 | 591,7 | 615,0 | 639,3 | 664,5 | 690,7 | 718,0 | 746,3 | 775,8 |
| Расходы на передачу тепловой энергии по сетям АО "ВКиЭХ" | 527 676,3 | 514 153,9 | 531 748,0 | 551 925,4 | 568 707,4 | 587 830,6 | 613 838,2 | 638 915,7 | 666 484,3 | 693 267,7 | 722 102,1 | 752 552,6 | 783 438,6 | 815 497,3 | 847 447,9 | 882 627,9 | 917 077,1 |
| Итого НВВ, тыс. руб. | 1 942 873 | 2 134 876 | 2 214 349 | 2 299 612 | 2 373 397 | 2 461 898 | 2 570 301 | 2 678 116 | 2 794 778 | 2 911 283 | 3 035 358 | 3 166 132 | 3 300 537 | 3 440 683 | 3 583 220 | 3 737 317 | 3 892 451 |
| Поставка тепловой энергии потребителям, Гкал | 1 481 274 | 1 441 609 | 1 452 282 | 1 466 884 | 1 473 821 | 1 482 471 | 1 487 809 | 1 489 371 | 1 493 512 | 1 494 330 | 1 496 733 | 1 499 794 | 1 501 585 | 1 503 241 | 1 502 923 | 1 505 254 | 1 504 765 |
| Экономически обоснованный тариф, руб./Гкал | 1 311,62 | 1 480,90 | 1 524,74 | 1 567,69 | 1 610,37 | 1 660,67 | 1 727,57 | 1 798,15 | 1 871,28 | 1 948,22 | 2 027,99 | 2 111,04 | 2 198,04 | 2 288,84 | 2 384,17 | 2 482,85 | 2 586,75 |
| Утвержденный тариф, руб./Гкал | 1 306,94 | 1 354,18 | 1 404,20 | 1 445,09 | 1 497,51 | 1 538,82 | 1 600,38 | 1 664,39 | 1 730,97 | 1 800,20 | 1 872,21 | 1 947,10 | 2 024,99 | 2 105,98 | 2 190,22 | 2 277,83 | 2 368,95 |
| Инвестиционные возможности, тыс. руб. | 153 827 | 160 972 | 166 479 | 173 156 | 180 074 | 187 241 | 194 710 | 202 477 | 210 554 | 218 953 | 227 687 | 236 769 | 246 214 | 256 035 | 266 249 | 276 869 | 287 913 |
| Инвестиционные потребности, тыс. руб. | 238 732 | 277 148 | 308 430 | 358 018 | 298 910 | 376 816 | 293 439 | 307 310 | 219 544 | 229 922 | 240 792 | 252 175 | 264 096 | 276 580 | 289 655 | 303 348 | - |
| Обеспеченность инвестиционными ресурсами, % | 64% | 58% | 54% | 48% | 60% | 50% | 66% | 66% | 96% | 95% | 95% | 94% | 93% | 93% | 92% | 91% |  |

Рис. 14.1. Обеспеченность инвестиционными ресурсами АО «Татэнерго»

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Результаты расчета тарифных последствий представлены на рисунках ниже.

Как видно из представленных графиков тариф филиала ОАО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ сравнивается с тарифом ООО «Нижнекамская ТЭЦ». Тариф с коллекторов растет несколько более высокими темпами, чем предполагалось утвержденной схемой теплоснабжения.

Прогноз роста тарифа АО «Татэнерго» в целом соответствует прогнозу утвержденной схемы теплоснабжения.

Однако, вследствие роста тарифов на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов Нижнекамских ТЭЦ (особенно с ПТК-1) утвержденный тариф АО «Татэнерго» становится несколько ниже экономически обоснованного. Также и имеющиеся инвестиционные ресурсы (амортизация, ремонт) не позволяют осуществить все необходимые реконструкции. Обеспеченность инвестиционными ресурсами АО «Татэнерго» составляет в среднем от 60 до 90%. Для оптимизации инвестиционных затрат рекомендуется выполнять мероприятия по обновлению тепловых сетей в наиболее «узких» местах по результатам проведения технического освидетельствования трубопроводов.

Рис. 14.2. Прогноз тарифа на коллекторах Нижнекамских ТЭЦ

Рис. 14.3. Прогноз тарифа на передачу тепловой энергии по сетям АО «ВКиЭХ»

Рис. 14.4. Прогноз тарифа АО «Татэнерго»